## Arkusz1
Szacunkowe koszty wykonania projektu
Dokumentacja projektowa służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym i winna być sporządzona w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129)
Projekt będzie dołączony do wniosku do właściwego konserwatora zabytków o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie tych robót oraz załącznikiem do wniosku o pozwoleniu na budowę.
Obowiązek dokonania ewentualnych korekt dokumentacji w trakcie procedowania pozwoleń spoczywa na wykonawcy projektu
| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | KWOTA NETTO | KWOTA BRUTTO | TERMIN WYKONANIA
1. | Projekt koncepcyjny dostępności Pałacu w Królikarni dla matek z dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (budowa oszkolonej windy wewnętrz klatki schodowej, wykonanie wejścia do budynku od strony zachodniej na poziomie -1, określenie możliwości dostosowania łazienki na poziomie -1 dla osób z niepełnosprawnościami)
2. | Projekt budowlany remontu wewnętrznej instalacji CO, ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji w Pałacu i domku Administracyjnym
3. | Projekt budowlany rewitalizacji elewacji –zawierający m.in. uzupełnienie wykruszeń, spękań tynków w obrębie okien cokołu, boniowania, gzymsu koronującego, elementów dekoracji bębna rotundy, spękań i ubytków stopni schodów od strony tylnej jak również frontowej oraz opaski betonowej, ubytków materiału ceglanego w odsłoniętym murku oporowym, spękań kolumn na elewacji frontowej kitami z dostosowaniem kolorystyki masy plastycznej do kamienia
4. | Projekt budowlany instalacji klimatyzacji w Pałacu pozwalający na zapewnienie na salach wystawowych wymaganej temperatury i wilgotności powietrza instalacja powinna móc kształtować klimat w ramowym zakresie wilgotności względnej powietrza (RH) 35-60% oraz w zakresie temperatury powietrza (T) 18-24℃, przez cały rok, niezależnie od parametrów klimatu poza budynkiem, przy założeniu, że zakres wilgotności nie będzie większy niż 10 punktów procentowych, a dla temperatury zakres nie będzie większy niż 4 stopnie Cinstalacja powinna mieć możliwość modyfikowania ustawień, a dokładny zakres parametrów temperatury i wilgotności względnej powietrza będzie podawany osobno dla każdej wystawy czasowej, według potrzeb (RH np.: 40-50% lub 45-55%) i (T np. 18-22℃ lub 20-24℃).w ramach zakresów parametrów, ustalanych dla każdej wystawy, wahania dobowe wilgotności RH nie mogą być większe niż 5 punktów procentowych, a wahania temperatury T nie większe niż 2℃parametry klimatu muszą być monitorowane i rejestrowane całą dobę, za pomocą cyfrowych rejestratorów parametrów klimatu, z dostępem do danych aktualnych oraz gromadzonych, realizowanym drogą zdalną z dowolnego komputera w MNW (w samym oddziale Królikarni ale także z innych oddziałów)instalacja musi być wyposażona w system powiadamiania o awariachinstalacja powinna zapewniać napływ czystego powietrza – powietrze wprowadzane do budynku musi być filtrowane, zgodnie z obowiązującymi standardami dla budynków muzealnych- dwustopniowa filtracja z filtrem wtórnym tkaninowym (F9)
5. | Projekt budowlany wymiany zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami z gestorem sieci MPWiK i budową nowych przyłączy
6. | Projekt budowlany izolacji tarasu oraz wymiany opaski wokół budynku
7. | Projekt budowlany instalacji elektrycznej w budynku Pałacu- Instalacje: gniazd 230 V, gniazd 400 V, oświetlenie podstawowe i awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie sal ekspozycyjnych, wymiana tablicy głównej i tablic oddziałowych (rozdział mocy, połączenia wyrównawcze i ochronne, instalacja odgromowa)
8. | Projekt budowlany modernizacji sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi na terenie Królikarni, z powodu niespełniania wymagań ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego oraz niespełnienia wymaganej liczby hydrantów do zewnętrznego gaszenia pożaru budynków na terenie
9. | Projekt budowlany modernizacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi w budynku Pałacu, z powodu niespełniania wymagań ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych oraz występujących w budynku Pałacu hydrantów 52 zamiast wymaganych hydrantów 25.
10. | Projekt wymaganych przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach Królikarni, które powinny odcinać dopływ prądu do wszystkich obwodów w obiektach, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia przeciwpożarowe, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru
11. | Projekt modernizacji instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku Administracyjnym oraz połączenia go z Centralą Sygnalizacji Pożarowej w budynku Pałacu – konieczna wymiana starych instalacji Aritech i Ignis na nowy system z centralą POLON 6000 wraz z połączeniem kablowym pomiędzy budynkiem Administracyjnym i Pałacem.
12. | Projekt przebudowy dwóch bram wjazdowych z częściami ogrodzenia w celu dostosowania przejazdu bramami wjazdowymi na teren Królikarni dla wymaganego dojazdu jednostek straży pożarnej do budynków
13. | Projekt budowlany wymiany sieci cieplnej, doprowadzającej ciepło z węzła budynku administracyjnego do pozostałych obiektów Zespołu pałacowego wraz z projektem rozdzielni w budynkach
14. | Projekt wymiany węzła cieplnego w budynku administracyjnym z dostosowaniem do zapotrzebowania ciepła wynikającego z przeprowadzonych prac modernizacyjnych i dostosowaniem do obowiązujących przepisów i zaleceń dostawcy ciepła