Załącznik nr 2

1. Obowiązki Klienta (wykonanie prac należy zlecić osobie z uprawnieniami)

W celu przyłączenia instalacji i poboru energii elektrycznej według wnioskowanych parametrów Klient:

    - zawrze Umowę o przyłączenie i wniesie opłatę za przyłączenie, zgodnie z zapisami Umowy,

    - uzgodni sposób wykonania instalacji wewnętrznej w Stoen Operator Sp. z 0,0. — Inwestycje Sieciowe SN i nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104, e-mail: uzqadnianie.proiektow@stoen.pl, zgodnie z „Wytycznymi projektowania i wykonywania przyłączy do sieci elektroenergetycznej Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie instalacji elektrycznych 1' elektroenergetycznych oraz rozliczeniowych i bilansujących układów pomiarowych energii elektrycznej (Wytyczne dostępne są na stronie www.stoen.pl w sekcji Projektowanie i Wykonawstwo

Specyfikacje techniczne Poziom nN Złącza i układy pomiarowe),

    - na etapie opracowywania projektu budowlanego swojego zamierzenia inwestycyjnego, zaprojektuje 
a następnie uzgodni w ramach projektu lokalizacji stacji PZO w Stoen Operator Sp. z o.o. — Inwestycje Sieciowe SN i nN: pomieszczenia stacji oraz drogę dojazdową do stacji- Na podstawie uzgodnionej lokalizacji stacji PZO opracuje projekt wykonawczy części budowlanej pomieszczeń stacji, a następnie uzgodni go w Stoen Operator Sp. z o.o. Inwestycje Sieciowe SN i nN. Informacje ogólne oraz wymagania w zakresie zawartości projektu lokalizacji stacji zawarte są w dokumencie, o którym mowa w punkcie 8 niniejszych warunków przyłączenia,

    - wykona na potrzeby nieograniczonego dostępu dla służb eksploatacyjnych Stoen Operator Sp. z o.o., w tym dojazdu i czynności manewrowych środków transportu o masie min. 22 ton, zgodnie z powyższym projektem na etapie realizacji inwestycji przyłączeniowej: utwardzoną drogę dojazdową do stacji (wymagania konstrukcyjne jak dla drogi pożarowej) oraz miejsce parkingowe w pobliżu pomieszczeń stacji. Wybuduje pomieszczenia stacji PZO wraz z trasami kablowymi z instalacją oświetleniową i uziemiającą przystosowane do wyposażenia przez Stoen Operator Sp. z o.o. w części Stoen Operator Sp. z o.o. w urządzenia, o których mowa w punkcie 6,

    - wykona wewnętrzną linię zasilającą SN z pola "'łącznikowego sekcji 1-ej stacji PZO w części Stoen Operator Sp- z 0.0 - do zasilenia rozdzielnicy SN Klienta. Wykonana wewnętrzna linia zasilająca pozostaje na majątku i w eksploatacji Klienta. Trasę wewnętrznej linii zasilającej Klient uzgodni zgodnie z obowiązującymi przepisami,

    - przygotuje w instalacji elektrycznej miejsce (rozdzielnię główną) do montażu układu pomiarowego. Pośredni układ pomiarowy powinien zostać umieszczony w miejscu ogólnodostępnym, Pośredni rozliczeniowy układ pomiarowy, tablica oraz modem do zdalnej komunikacji zostaną dostarczone przez Stoen Operator Sp. z o.o. Po stronie Klienta jest zakup oraz montaż przekładników, doprowadzenie obwodów wtórnych do tablicy, obwodów zasilania gwarantowanego oraz toru antenowego do modemu komunikacyjnego, W przypadku gdy Klient planuje zamontować własny układ pomiarowy należy zainstalować przekładniki dwu-rdzeniowe,

    - zastosuje w obiekcie, zgodnie z 536 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, automatykę samoczynnego częstotliwościowego odciążania (SCO). Lokalizację oraz sposób podłączenia automatyki należy uzgodnić w Stoen Operator Sp. z o.o- — Inwestycje Sieciowe SN i nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104, na etapie dokonywania uzgodnienia, o którym mowa w pkt. b). Nastawy zakresów częstotliwości dla automatyki SCO zostaną podane przez Stoen Operator Sp. z o.o. Dyspozycja ul. Piękna 46, na etapie uzgadniania instrukcji współpracy ruchowej, o której mowa w pkt, i),

    - opracuje instrukcję współpracy ruchowej stacji PZO z siecią Stoen Operator Sp. z o. o. i przedłoży ją do zatwierdzenia w Dyspozycji Stoen Operator Sp. z o. o. ul. Piękna 462

    - dostarczy do Biura Obsługi Klientów — Dystrybucja - Techniczna Obsługa Stoen Operator Sp. z o. o. 01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 zgłoszenie gotowości instalacji, wcześniej uzgodnioną dokumentację budowlano wykonawczą przyłączanej instalacji z określeniem prądu znamionowego zabezpieczeń i typu układu pomiarowego, Umowę kompleksową lub Umowę o świadczenie usług dystrybucji i Umowę sprzedaży energii elektrycznej (zawartą z wybranym przez siebie dostawcą),

    - będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za prawidłową i bezpieczną eksploatację jego urządzeń,

    - przed przyłączeniem obiektu do sieci, Klient własnym kosztem i staraniem rozwiąże ewentualne kolizje projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejącymi urządzeniami energetycznymi. Przebudowy urządzeń energetycznych dokonać można jedynie po uzyskaniu od Stoen Operator Sp. z o. o. warunków usunięcia kolizji i po zawarciu odrębnej Umowy o przebudowie elementów sieci Stoen Operator Sp. z o. o- Przy zaistnieniu ewentualnej kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi Stoen Operator Sp. z o. o. wszelkie prace budowlane związane z obiektem można prowadzić po jej usunięciu.

2. Informacje dodatkowe

- Wymagania dotyczące lokalizacji stacji, a także informacje nt. specyfikacji technicznych stacji zawarte są w „Wytycznych budowy sieci średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV w Stoen Operator Sp. z o.o. — Zbiór zasad', z których wybrane zagadnienia dostępne są na stronie www.stoen.pl (w sekcji Projektowanie 
i Wykonawstwo Specyfikacje techniczne Wytyczne techniczne budowy/rozwiązań).

- W przypadku zamiaru zasilenia obiektu Klienta z dodatkowych przyłączy, w tym z sieci nie stanowiącej własności Stoen Operator Sp. z o.o., należy przed ich realizacją wystąpić do Stoen Operator Sp. z o.o- 
z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia wraz z dołączonym schematem docelowego zasilania obiektu.

- W instalacji Klienta powinny być zastosowane ograniczniki przepięć.

- W instalacji Klienta nie instalować odbiorników powodujących nadmierne odkształcenie napięcia (dopuszczalna zawartość wyższych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

- Dostarczanie energii odbywać się będzie zgodnie ze standardami jakościowymi Stoen Operator Sp. z o.o.

- Niniejsze warunki przyłączenia stanowią potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji 
w kierunku odbioru energii elektrycznej z sieci Stoen Operator Sp. z o.o. o parametrach określonych powyżej w punkcie Parametry podstawowe.

- Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia. W przypadku zrealizowania Umowy 
o przyłączenie ważność warunków przedłuża się do czasu przyłączenia instalacji odbiorczej Klienta (zamontowania układu pomiarowego).

- Zmian niniejszych warunków przyłączenia można dokonać wyłącznie w formie pisemnej, w trybie określonym w 53 ust.8 Umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia

BARCODE: RW0005467253

Warunki przyłączenia gr III nr NDNTN12854812022 z dnia 10.10.2022 r. przyłączenie przez STOEN OPERATOR

www.stoen.pl operator@stoen.pl e-bok.stoen.pl T 48 22 821 31 31

F 48 22 821 31 32

Klient:

MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

AI. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Obiekt przyłączany: MUZEUM PLAKATU W WILANOWIE, ul. KOSTKI-POTOCKIEGO S 10/16, WARSZAWA.

Odpowiadając na wniosek złożony dnia 19.08.2022 r„ Stoen Operator Sp. z o. o. określa następujące warunki przyłączenia instalacji elektrycznej obiektu:

Parametry podstawowe

- Moc przyłączeniowa 650,0kW - stacja PZO sekcja 1 la. Moc minimalna poboru (moc bezpieczna) Pb = 200 kW

- Napięcie zasilania SN 15 kV.

- Dane techniczne parametrów sieci:

  - napięcie zasilania po stronie SN Stoen Operator Sp. z o. o. — 15kV

  - napięcie zasilania Klienta 15kV

  - współczynnik mocy cos fi 0,93

  - ochrona od porażeń w sieciach 15kV — uziemienie

  - ochrona od porażeń w sieci odbiorczej nN Stoen Operator Sp. z o. o. — układ TN-C

  - prąd zwarcia na szynach 15kV w projektowanych stacjach transformatorowych przyjąć 9,7kA przy czasie wyłączenia Is.

  - oporność uziemienia stacji nie powinna przekroczyć 0,7 Q przy prądzie zwarcia doziemnego 400A, przy czasie wyłączenia zwarcia 0,4 s.

- System ochrony od porażeń: w sieci Stoen Operator Sp. z o. o. układ TN-C, u Klienta wg normy PN-HD 60364-4-

41:2017,

- Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia własności Stoen Operator Sp. z o. o. i instalacji Klienta: zaciski przyłączeniowe kabla w rozdzielnicy 15kV Stoen Operator Sp. z o. o. łączącego tę rozdzielnicę z rozdzielnicą 15 kV Klienta.

Obowiązki Stoen Operator Sp. z o. o.

- W celu przyłączenia instalacji i poboru energii elektrycznej według wnioskowanych parametrów, Stoen Operator Sp. z o. o.:

- wyposaży wybudowane przez Klienta pomieszczenia wolnostojącej (ew. wbudowanej w obiekt kubaturowy na poziomie parteru) stacji SN typu dwusekcyjne PZO z łącznikiem sekcji w części Stoen Operator Sp. z o. o. w jedną pięciopolową oraz jedną trzypolową rozdzielnicę SN w izolacji SF6.

Sekcję 1 wyposaży w trzy pola liniowe, jedno pole wyłącznikowe oraz jedno pole dla zasilenia transformatora potrzeb własnych zasilającego urządzenia SMART (wskaźniki, telesterowanie), Sekcję 2 wyposaży w trzy pola liniowe,

Projektowana stacja PZO zostanie włączona w istniejącą sieć SN w sposób następujący:

sekcja 1 — jednym odcinkiem linii kablowej Al 3x1x150 mm2/20kV wyprowadzonej z wolnego pola SN sekcji 1 stacji 12504 (ul. Klimczaka 1), sekcja 2 - dwoma odcinkami linii kablowej Al 3x1x150 mm2/20kV od linii kablowej o kier. stacja transformatorowa 6480 — stacja transformatorowa 2154 (włączenia dokonać pomiędzy dowolnymi stacjami na określonym powyżej odcinku linii kablowej, o ile takowe zostaną w nią włączone przed realizacją niniejszych warunków).

- wyposaży projektowaną stację w rozdzielnicę SN z polami liniowymi wyposażonymi w rozłączniki zdalnie

sterowane,

- wyposaży projektowaną stację w telemechanikę do zdatnego nadzoru nad aparatami przeznaczonymi.