Załącznik nr 8

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymaganie dotyczące systemu klimatyzacyjnego:

- System klimatyzacji ma być oparty na systemie freonowym ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF)

- Współczynniki COP i EER urządzeń klimatyzacyjnych przy obciążeniu systemu w 100% i 50% powinny być nie mniejsze niż:

	 
	 
	100%
	50%

	System
	EER
	4,15
	6,26

	
	COP
	4,52
	6,41


- Pobór mocy elektrycznej systemów przy obciążeniu 50% nie powinien być większy niż 1,79 kW przy chłodzeniu i 1,95 kW przy grzaniu.

- Wszystkie sprężarki w agregatach powinny być inverterowe

- System klimatyzacyjny powinien zapewnić chłodzenie pomieszczeń nawet w przypadku awarii jednej sprężarki w systemie

- Ciśnienie akustyczne (mierzone w odległości 1,0m) od poszczególnych jednostek zewnętrznych o mocy 8HP nie powinno być większe niż 55 dBA

- Całkowite zużycie energii przez jednostkę zewnętrzną systemu klimatyzacyjnego nie powinno przekroczyć przy chłodzeniu 5,4 kW, przy grzaniu – 5,53 kW

- Ciśnienie akustyczne (mierzone w odległości 1,5m) od jednostek wewnętrznych kasetonowych dla poszczególnych mocy chłodniczych nie powinno być większe niż:

2,2 kW – 35 dB(A)

3,6 kW – 37 dB(A)

4,5 kW – 41 dB(A)

5,6 kW – 41 dB(A)

- Gwarancja na urządzenia 5 lat.

	SYSTEM I

	 
	szt. 
	Wydajnośc  chłodnicza [kW]
	Pobór mocy  CO [kW]  
	EER
	Prąd 
pracy [A]
	Wydajność 
grzewcza [kW]
	Pobór mocy
  HP [kW]
	COP
	Prąd pracy [A]
	Zasilanie
	Przepływ
powietrza [m3/h]
	Zużycie 
prądu [kW]
	Ciśnienie 
akustyczne [dB(A)]

	Jednostka zewnętrzna
	1
	22,4
	5,4
	4,14
	8,5
	25
	5,53
	4,52
	8,8
	380/415-3-50
	-
	-
	-

	Jednostka wewnętrzna
	1
	2,2
	-
	-
	-
	2,5
	-
	-
	-
	220/240-1-50
	570-390
	0,018
	35/28

	Jednostka wewnętrzna
	2
	3,6
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	220/240-1-50
	600/390
	0,021
	37/28

	Jednostka wewnętrzna
	2
	4,5
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-
	220/240-1-50
	840/540
	0,043
	41/33

	Jednostka wewnętrzna
	1
	5,6
	-
	- 
	-
	6,3
	-
	-
	-
	220/240-1-50
	840/540
	0,043
	41/33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SYSTEM II

	 
	szt. 
	Wydajnośc  chłodnicza [kW]
	Pobór mocy  CO [kW]  
	EER
	Prąd 
pracy [A]
	Wydajność 
grzewcza [kW]
	Pobór mocy
  HP [kW]
	COP
	Prąd pracy [A]
	Zasilanie
	Przepływ
powietrza [m3/h]
	Zużycie 
prądu [kW]
	Ciśnienie 
akustyczne [dB(A)]

	Jednostka zewnętrzna
	1
	22,4
	5,4
	4,14
	8,5
	25
	5,53
	4,52
	8,8
	380/415-3-50
	-
	-
	-

	Jednostka wewnętrzna
	5
	3,6
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	220/240-1-50
	600/390
	0,021
	37/28

	Jednostka wewnętrzna
	1
	5,6
	-
	-
	-
	6,3
	-
	-
	-
	220/240-1-50
	840/540
	0,043
	41/33


Cena dwóch systemów musi zawierać koszt montaż jednostek oraz  kompletną instalację zawierającą niezbędne roboty budowlane.
