Załącznik nr 8 do SIWZ

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

dla przedmiotu zamówienia pn. „Dostawa drzwi przeciwpożarowych oraz wymiana drzwi zwykłych na przeciwpożarowe w Muzeum Narodowym w Warszawie”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

- Przedmiot zamówienia polega na dostawie drzwi przeciwpożarowych i wymianie drzwi zwykłych na przeciwpożarowe oraz montaż uszczelek dymoszczelnych na wskazanych drzwiach usytuowanych na granicach stref pożarowych, zgodnie z załączonym wykazem tabelarycznym.

- Wykonawca dokona własnego obmiaru w świetle murów przed zamówieniem poszczególnych drzwi, w których jedne nieblokowane skrzydło drzwiowe musi mieć szerokość nie mniejszą niż 0,9 m, a wysokość minimalną drzwi nie mniejszą niż 2,0 m.

- Przed przystąpieniem do prac wymagane jest zabezpieczenie podłóg przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Do Wykonawcy należy:

- Wykonanie demontażu istniejących drzwi zwykłych ze szczególną ostrożnością, bez ich uszkodzenia. Zdemontowane drzwi należy przekazać zamawiającemu.

- Rozkucie i przygotowanie otworów do montażu drzwi przeciwpożarowych. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w tym zakresie.

- Zakup nowych drzwi przeciwpożarowych, objętych wykazem tabelarycznym.

- Montaż drzwi przeciwpożarowych według dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) producenta, zgodnej z obowiązującą aprobatą techniczną ITB dla zastosowanych drzwi.

- Zamocowanie ościeżnic sztywno w sposób nie pozwalający na jakiekolwiek odkształcenia w trakcie użytkowania drzwi. W związku z tym należy przede wszystkim szczelnie wypełnić przestrzeń pomiędzy murem i ościeżnicą zaprawą cementową, a większe szczeliny uprzednio wełną mineralną lub płytami G-K, bądź innymi uszczelniaczami wskazanymi przez producenta drzwi.

- Wykonanie obróbek murarskich i wykończenia otworów po montażu drzwi wraz 
z malowaniem w istniejącym kolorze ścian.

- Transport materiałów do wykonania robót i po demontażu ręczny.

- Usunięcie odpadów budowlanych każdego dnia na zewnątrz budynku do zamówionego wcześniej przez wykonawcę kontenera.

- Technologie prac należy stosować po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony przeciwpożarowej z ramienia zamawiającego.

- Niedopuszczalne jest uszczelnianie ościeżnicy drzwi przeciwpożarowych przy pomocy pianki poliuretanowej.

- Przed przystąpieniem do malowania należy wykonać próbki kolorów do zatwierdzenia przez zamawiającego.

- Odbiór prac i robót budowlanych poprzez:

a/ sprawdzenie funkcjonowania drzwi,

b/ sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem drzwi,

c/ sprawdzenie powłoki lakierniczej drzwi,

d/ sprawdzenie mocowania zamków, rygli itp.,

e/ sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,

f/  sprawdzenie prawidłowego wyregulowania samozamykaczy (zawiasów samozamykających),

g/  przyjęcie robót wykończeniowych,

h/  sporządzenie protokółu odbioru.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Przystąpienie do prac w ustalonym terminie, po uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu realizacji zadania.

- Prace muszą być zakończone w wyznaczonym terminie.

- Prace wykonywane będą w budynku czynnym, może być zatem potrzeba realizowania ich po godz. 16 – do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w trakcie realizacji prac 
w zależności od potrzeb i wymagań Zamawiającego.

- Prowadzenie prac wyłącznie przy bezwzględnym zachowaniu przepisów BHP 
i ochrony przeciwpożarowej przed rozpoczęciem prac i w trakcie ich realizacji.

- Wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (określonych w § 2 
ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MSWiA z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków… Dz.U. Nr 109 poz. 719)  tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia od Zamawiającego.

- Wywóz odpadów budowlanych na zwałkę, zgodnie z przepisami ochrony środowiska 
i ustawą o odpadach.

- Wszystkie materiały, wyroby i sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia zapewnia wykonawca, inne media jak energia i woda zapewnia Zamawiający.

- Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac dostarczyć Zamawiającemu aktualne certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne ITB dla zastosowanych kompletnych drzwi przeciwpożarowych i samozamykaczy oraz uszczelek dymoszczelnych. Wyroby budowlane muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania.

- Wymagane jest współdziałanie wykonawców z pracownikami działu inwestycji 
i administracji Zamawiającego.

- W kwocie ofertowej należy uwzględnić koszty:

  - zabezpieczeń BHP, ochrony przeciwpożarowej i utrzymania porządku,

  - zorganizowania zaplecza robót w pomieszczeniu wyznaczonym przez Zamawiającego, a po zakończeniu i odebraniu robót dokonania jego likwidacji.

- Wszystkie prace budowlane należy prowadzić przy zachowaniu BHP (BIOZ), w szczególności na podstawie:

1/ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

2/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844.).

- Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót oraz warunkami technicznymi obowiązującymi w aprobatach technicznych.