| _______________________________________ |  |
| --- | --- |
| (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby uprawnionej) |  |
| Numer sprawy:44/2013 |  |

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### o wartości mniejszej od kwot określonych na podst. art. 11 ust 8 ustawy

# Nazwa zamówienia

Zakup i dostawa nawilżaczy dyfuzyjnych o dużej wydajności, służących do nawilżania dużych pomieszczeń wystawienniczych i magazynowych w muzeach oraz osuszaczy do osuszania pomieszczeń magazynowych w muzeach.

Rodzaj zamówienia

Dostawy

- INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

# Nazwa zamawiającego

Muzeum Narodowe w Warszawie

# Adres

Al. Jerozolimskie 3

# Kod pocztowy, miejscowość, województwo

00-495, Warszawa, mazowieckie

# Telefon, telefaks

Tel. 621-10-31; fax 622-85-59

# Poczta elektroniczna [e-mail], adres internetowy [URL}

mnw.art.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie:

przetarg nieograniczony

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Opis przedmiotu zamówienia

Nawilżacze dyfuzyjne (31 szt.) o dużej wydajności służące do nawilżania dużych pomieszczeń wystawienniczych i magazynowych w muzeach. Urządzenie powinno mieć niski pobór mocy, niski poziom hałasu. Nawilżacz, w celu zapewnienia odpowiednich parametrów podczas eksponowania i przechowywania zabytków, musi mieć możliwość precyzyjnego nastawiania poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Parametry  pojedynczego nawilżacza:

- możliwość łatwego przemieszczania (wyposażone w kółka),

- sterowanie elektroniczne (automatyczne) oraz możliwość zdalnego sterowania za pomocą pilota,

- przeznaczony do pomieszczeń o kubaturze w przedziale 800m3 – 1000m3,

- zaopatrzony w filtry czyszczące powietrze,

- zbiornik na wodę 50 litrów, wskaźnik ilości wody w zbiorniku,

- uzupełnianie wody w zbiorniku poprzez otwór (wlew) zamykany pokrywą, zlokalizowany w górnej części urządzenia,

- alarm świetlny niskiego poziomu wody,

- wymiary urządzenia max 65x 80x40cm (wys. / szer./ głęb.),

- kilkustopniowa regulacja wydajności strumienia powietrza,

- wydajność strumienia powietrza  min. 800 m3/h,

- pobór mocy: max 130 W

- poziom hałasu: max 44 dBA

- przystosowany do pracy ciągłej,

- nawilżanie odbywa się przez wymuszony nawiew powietrza; nawilżanie nie powoduje podniesienia temperatury w pomieszczeniu.

- obudowa wykonana z plastiku

- dwa zapasowe komplety absorpcyjnych filtrów powietrza

UWAGA:

19 nawilżaczy – kolor antracyt

12 nawilżaczy – kolor kość słoniowa

Osuszacze powietrza (11 szt.) przeznaczone do pomieszczeń magazynowych w muzeach. Urządzenie powinno charakteryzować się niskim poziomem hałasu. Nawilżacz, w celu zapewnienia odpowiednich parametrów dla zabytków, musi mieć możliwość precyzyjnego nastawiania poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Parametry  pojedynczego osuszacza:

- Przeznaczony dla pomieszczeń o powierzchni do 110 m2,

- Wymiana powietrza: ok. 250 m3/godz.,

- Maksymalna wydajność osuszania na dobę – 18 litrów przy 27°C i 65 %RH,

- Pojemność zbiornika: 10 litrów,

- Zakres temperatur pracy: 5 - 38°C

- Poziom hałasu: 45 dBa,

- Wymiary: 43,5 x 31 x 64 cm (szerokość x głębokość x wysokość),

- Waga: 27 kg,

- Zasilanie: 230 V / 50 Hz,

- Pobór mocy: 620 W.

- Obudowa: stal

W zakresie wymaganych elementów przedmiotu zamówienia, co do których wskazany został producent, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotów zamówienia równoważnych do wskazanych, o parametrach wymaganych przez Zamawiającego.             W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę równoważnych przedmiotów zamówienia do wskazanych, Zamawiający dokona oceny zaoferowanych produktów pod kątem zgodności parametrów technicznych z produktami określonych producentów. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

  - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

###### Informacja wykonawcy o części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, załącznik nr 7 do SIWZ;

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy pzp, wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom,

###### Zastrzeżenie zamawiającego, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, co do niemożliwości powierzenia przez wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcom.

zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia

  - Zastrzeżenie Zamawiającego, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego -  zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających  zgodnych	NIE    	TAK

z przedmiotem zamówienia  podstawowego.

- INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH

# Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie – 6 tygodni od daty podpisania umowy.

- INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający wymaga, by wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- zrealizował co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem (dostawa nawilżaczy dyfuzyjnych o dużej wydajności, służących do nawilżania dużych pomieszczeń wystawienniczych i magazynowych oraz osuszaczy do osuszania pomieszczeń magazynowych w muzeach)  i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem  wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie. Za dostawę odpowiadającą swoją wartością przedmiotowi zamówienia, Zamawiający rozumie wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem lub wykonywaniem dostaw o wartości co najmniej 350.000,00  zł brutto dostawa;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

- INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH ORAZ FORMACH, W  JAKICH TE DOKUMENTY MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

###### Wymagane oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz ;

- oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz ;

###### W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający na podstawie § 3 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 231, ze zm.), żąda przedłożenia następujących dokumentów:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ― wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy ― wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy ― wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy pzp Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, wg Załącznika Nr 6

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania  nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

###### w celu wykazania spełniania warunków udziału postępowania, określonych w niniejszej SIWZ, w zakresie o których mowa w rozdziale VIII pkt 1 lit. b)  niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - wg załącznika nr 5 wykaz dostaw

###### W celu wykazania, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca załączy do oferty:

karty katalogowe  producenta wszystkich oferowanych urządzeń zawierające parametry techniczne.

###### Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujący dokumentów:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ― wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy ― wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy ― wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

  - Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231):

- pkt 2-4 i pkt 6  - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

- pkt 5 i 7- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

###### W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w Rozdziale IX ust. 1 lit. b) oraz  ust. 2 SIWZ składa każdy z uczestników konsorcjum oddzielnie.

  - W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 oraz ust. 2 SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.

###### Dokumenty żądane przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

###### Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

###### Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 
art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

###### Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują:

pisemnie, na  poniższy adres:

# Nazwa zamawiającego

Muzeum Narodowe w Warszawie

# Adres

Al. Jerozolimskie 3

Kod pocztowy, miejscowość, województwo

00-495, Warszawa, mazowieckie

faksem na numer: 022 622 85 59

w formie mailowej na adres: dwronska@mnw.art.pl

###### Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

###### Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

w sprawach formalnych Dorota Wrońska - Dąbrowska w godz. 9 – 15

tel. 022 621 10 31 w 243,

- w sprawach merytorycznych

- w sprawach merytorycznych Marcin Draniak w godz. 9 – 15

tel. 022 621 21 27

###### Miejsce i czas kontaktowania się z osobami uprawnionymi:

###### Muzeum Narodowe w Warszawie, al. Jerozolimskie 3 w godz. 9-15 pok. 260

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).

2. Dopuszczalne formy wadium:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 60b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe zamawiającego:

PKO Bank Polski SA XV o/Warszawa 25 1020 1156 0000 7802 0013 5947

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium  w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w art. 46 ustawy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

###### Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres __30____ dni.

###### Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

###### Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą , z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do  wykonawców  o  wyrażenie zgody  na przedłużenie  tego terminu  o  oznaczony okres  nie dłuższy jednak niż  60 dni,

###### Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu nie powoduje utraty wadium.

###### Przedłużenie okresu związania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

###### Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności:

w formie pisemnej

###### Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 2 do SIWZ przy czym do Formularza ofertowego należy załączyć wszystkie wymagane w siwz dokumenty i oświadczenia;

###### Jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego.

###### Ofertę należy złożyć w języku polskim.

###### Informacje zastrzeżone w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca powinien w trwały sposób wydzielić i oznaczyć jako część niejawną oferty.

###### Karty oferty należy opakować w następujący sposób: każda strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami, wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie.

###### Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

###### Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio podpisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

###### Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

- WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej , jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 % wartości realizowanego zamówienia  i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póżn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania  nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

###### Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.

###### Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem  art. 87 ust. 2 pkt 3,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie  3 dni  od dnia doręczenia  zawiadomienia  nie zgodził się  na poprawienie  omyłki , o której mowa  w art. 87 ust. 2 pkt 3,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

###### Oferty należy składać w:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, Warszawa pok. 260 Dział Zamówień Publicznych

w terminie do dnia  4 października 2013 r. do godz. 900

###### Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zmiany oferty, oświadczenie powinno wskazywać wyraźnie, która część oferty podlega zmianie.

###### Oferty zostaną otwarte w:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, Warszawa

w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 915 .

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

###### Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia.

###### W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

###### Cena oferty stanowić będzie:

cenę całkowitą podaną w ofercie,

###### Cenę oferty należy rozumieć jako wynagrodzenie:

umowne.

- INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1. Jedynym kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu jest cena.

##### Cena  -  100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

###### Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta – 100 pkt.

Punkty liczone będą wg wzoru:

najniższa cena brutto oferty

____________________________________                 X 100 X 100%

cena brutto badanej oferty

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

###### Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

###### Ceny w ofercie powinny być wyrażone w złotych

###### Należy podać ceny netto i brutto z uwzględnieniem podatku VAT.

###### Do porównania ofert Zamawiający przyjmie ceny brutto.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

###### Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także  nazwy (firmy), siedziby   i adresy  wykonawców , którzy  złożyli  oferty  wraz ze streszczeniem  oceny  i  porównania złożonych  ofert zawierające punktację  przyznaną ofertom  w każdym  kryterium  oceny  ofert i łączną  punktację, zamieszcza powyższe informacje  na stronie internetowej  oraz  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

###### Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

###### Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed  upływem  terminu, o których mowa  w ust. 2 , jeżeli  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych

###### Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

- WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

###### Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert –pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

###### Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

###### W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie.

###### Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o zamówieniu  jest  niezbędny  dodatkowy czas  na wprowadzenie  zmian  w ofertach , zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert i  informuje o tym  wykonawców , którym  przekazano  specyfikację  istotnych warunków zamówienia , oraz  na stronie  internetowej , jeżeli  specyfikacja  istotnych warunków zamówienia  jest udostępniana  na tej stronie;

- INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

###### Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we:

wzorze umowy,

który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

###### Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

TAK                NIE

3.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:

- w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a w szczególności w przypadku zmniejszenia ilościowej realizacji zamówienia;

- w przypadku zmiany danych podmiotowych wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.);

- w przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,

- w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o ile zmiana ta nie wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej określonych w dziale VI ustawy.

Warszawa, dnia 30 września 2013 r.

(podpis Zamawiającego)

Załączniki do niniejszej SIWZ:

1. oświadczenie

2. formularz ofertowy

3.  oświadczenie – art. 24

4. wzór umowy

5. wykaz dostaw

6. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja Wykonawcy o  tym, że nie należy do grupy kapitałowej

7. informacja – podwykonawcy

8. formularz cenowy