Załącznik nr 1

Program funkcjonalno - użytkowy

robót budowlanych  polegających na wykonaniu modernizacji instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku stolarni Muzeum Narodowego ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie
Miejsce i adres wykonania robót:

Stolarnia Muzeum Narodowego ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie
Inwestor:

Muzeum Narodowe w Warszawie
I.
Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja instalacji elektrycznej”
II.
Zakres robót objętych programem wraz z wymaganiami.
1/ Przeznaczenie pomieszczeń.
Przeznaczenie obiektów i pomieszczeń nie ulegnie zmianie.

2/. Opis i parametry modernizowanego budynku
Stolarnia zlokalizowana jest w dawnej Kuźni powstałej pod koniec XVIII wieku, która wchodziła w skład zabudowań zwanych „Nowa Rezydencja Komisarska”. 

W pierwszej połowie lat 70-tych XX wieku obiekt poddano całkowitej modernizacji według projektu technicznego wykonanego przez Pracownie Konserwacji Zabytków, przebudowując go dla potrzeb Stolarni Muzeum Narodowego.

Obiekt ma kształt nie zamkniętego prostokąta i składa się z trzech parterowych skrzydeł tworzących literę C, czwarty bok okalający dziedziniec tworzą wiaty, częściowo zabudowane. 

Powierzchnia zabudowy   - 582,4 m2

Powierzchnia dziedzińca  - 527,0 m2

Kubatura :  budynek dawnej kuźni -    2100 m3 

                                     -wiata lewa   -    139 m3

                                     -wiata prawa -    139m3

Funkcjonalnie w obiekcie mieszczą się :   - w lewym północnym skrzydle magazyny (w dawnym garażu na meblowóz i pomieszczeniu do malowania elementów drewnianych i metalowych); w narożniku płn.- wsch.  tego skrzydła – warsztat mechaniczno- ślusarski; obok w narożniku skrzydła środkowego spawalnia z magazynkiem. W skrzydle środkowym na lewo od wejścia zlokalizowano część administracyjno- socjalną : biuro, pokój personelu, szatnia i sanitariaty. Na prawo od holu wejściowego pomieszczenia stolarni : polerownia, wykańczalnia i warsztat ręczny. W narożniku płd.- zach. i w skrzydle prawym znajduje się hala maszyn , a w narożniku płd.- zach. magazyn drewna. W wiacie prawej umieszczono wentylatornię i magazyn drewna, w wiacie lewej magazyn materiałów metalowych i magazyn okuć. 

Obiekt jest niepodpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej. Ławy fundamentowe betonowe, kanały instalacyjne podpodłogowe żelbetowe. Ściany konstrukcyjne i działowe murowane z cegły, stropy Kleina na belkach stalowych w częściach biurowej, socjalnej i korytarzu. Stropy nad wiatami żelbetowe wylewane, w części żelbetowe prefabrykowane.  Cały budynek (za wyjątkiem wiat) nakryty jest dwuspadowym dachem stanowiącym jednocześnie stropodach dla większości pomieszczeń. Konstrukcja dachu – kratownice stalowe pokryte płytkami korytkowymi żelbetowymi opartymi na wiązarach poprzez płatwie stalowe . Ociplenie dachu gazobetonem. Pokrycie dachu części głównej – blachą cynkową miedziowaną na deskowaniu. Krycie dachu wiat papą na lepiku. Mur ogrodzenia pełny tynkowany, pokryty dachówką ceramiczną.  Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Podłogi w zależności od funkcji pomieszczeń: drewniane z koski, PCV, terakota,   lastryko, gładź  cementowa. 

Obiekt wyposażony jest w instalacje : wod.-kan. , centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, elektroenergetyczne, instalacje i urządzenia technologiczne, sygnalizacji przeciwpożarowej, sygnalizacji przeciwwłamaniowej, odgromowe.   

3/. Zakres prac i wymagania funkcjonalno-użytkowe
Wykonanie projektu elektrycznego wraz z wymianą instalacji elektrycznej i zasilania urządzeń technologicznych
Opis stanu istniejącego: obecna instalacja elektryczna została wykonana w latach sześćdziesiątych i na chwilę obecną nie spełnia warunków technicznych i bezpieczeństwa elektrycznego jak i ppoż.
 Inwentaryzacja  obecnie istniejącej instalacji elektrycznej przedstawiona została w załączniku nr.2.
Zasilanie w energię elektryczną

Przewidywana moc szczytowa w budynku stolarni – 100 kW. 

Instalacja elektryczna
Instalacje elektryczną wykonać wraz z projektem wykonawczym w zakresie:
1. Demontaż 

Należy zdemontować wszystkie rozdzielnice żeliwne i instalację elektryczną

Modernizacja istniejącego zasilania

Aktualnie budynek zasilany jest kablem typu YAKY 4x95 mm2 , który zasila rozdzielnię żeliwną skrzynkową poprzez wyłącznik ŁR- 250. Istniejącą rozdzielnię żeliwną należy zdemontować i zastąpić ją np. rozdzielnią szafową XL 400. W rozdzielni tej należy zainstalować wyłącznik z cewką do WYŁĄCZENIA CAŁEGO BUDYNKU W RAZIE POŻARU, licznik energii elektrycznej, ochronniki przepięć klasy B+C, aparaturę zabezpieczającą.
Z nowej rozdzielni należy zasilić: projektowane  podrozdzielnie zlokalizowane w miejscu istniejących rozdzielnic w budynku, instalację klimatyzacji, wentylacji, instalacje oświetlenia, gniazd gospodarczych jednofazowych i trójfazowych.
2. Instalacja elektryczna do urządzeń technologicznych
Rozdzielnia główna w razie pożaru wyłączana będzie wyłącznikiem głównym GWP, który zlokalizowany będzie na zewnątrz przy wejściu do budynku.

Rozdzielnię główną należy wyposażyć w:

wyłącznik główny

ochronniki przepięć, 
licznik energii elektrycznej, 
zabezpieczenia obwodów odbiorczych. 
W rozdzielni powinna być rezerwa na  montaż zabezpieczeń do innych odbiorów (ok. 50%). Z rozdzielni głównej należy wyprowadzić zasilanie do wszystkich nowo projektowanych rozdzielnic zlokalizowanych w miejscu istniejących rozdzielnic żeliwnych.
3. Instalacja oświetleniowa

Natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń należy przyjąć w oparciu o normę PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie.

Oświetlenie miejsc pracy:

- warsztat - 500 lx

- korytarze, holle – 100lx

- biura - 300 lx
- toalety, szatnie, pokoje wypoczynkowe – 200lx
W pomieszczeniach oświetlenie należy wykonać:

- warsztat – oprawy pyłoszczelne świetlówkowe IP65

- biura - oprawy świetlówkowe
- holle, korytarze, szatnie, pokoje wypoczynkowe, toalety – oprawy świetlówkowe natynkowe

Zaprojektować oświetlenie awaryjne i oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami wejściowymi.
4. Instalacja połączeń wyrównawczych
W celu wyrównania potencjałów na obudowach urządzeń elektrycznych oraz instalacji w budynku należy przewidzieć sieć połączeń wyrównawczych.
Na hali oraz w pomieszczeniach laboratoryjnych do sieci połączeń wyrównawczych zainstalować zaciski ekwipotencjalne.
5. Instalacja odgromowa.

Dokumentacja i pomiary

Po wykonaniu instalacji należy wykonać dokumentacje powykonawczą oraz pomiary: rezystancji izolacji, skuteczności ochrony od porażeń elektrycznych, natężeń oświetlenia oraz pomiary instalacji strukturalnej.
Materiały

Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie.

Zaopatrzenie w media nie ulegnie zmianie.
III.
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, które winny zostać określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Obowiązkiem Wykonawcy przed zgłoszeniem do przetargu jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia prac, zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem. Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół.
Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej technologii remontu, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować 

materiały, technologię naprawy i wykonanie robót.

Wykonawca musi zwrócić szczególna uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym 

obiekcie, w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej

ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia

swoich prac.

Wszelki gruz, śmieci powstałe w trakcie prac muszą zostać wywiezione i utylizowane na koszt Wykonawcy. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami towarzyszącymi.

W zakresie BHP wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy  tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni:

1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2. odpowiednie środki zabezpieczające;

3. instruktaż pracowników 

Prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany; w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)

W zakresie zagadnień przeciwpożarowych wykonawca jest zobowiązany:

1. zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych,

2. mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,

3. po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe,

4. używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie przeciwpożarowe

(gaśnic, dróg ewakuacyjnych).
IV. Część informacyjna
1. Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną stanu istniejącego.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją , a w szczególności :

a)
Ustawa z 4.07.1994r z późn. zmianami - Prawo budowlane.
b)
Ustawa z 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi, szczególnie Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.
c)
Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 04.92.881).
d)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3.04.2001 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. nr 38/2001 poz. 465) z poźn. zmianami.
e)
Rozporządzenie MSWiA z 16.06.2003r w sprawie ochrony ppoż. Budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121 poz. 1138).
f)
Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania.
