Spis zawartości:

1. Opis aktualnego stanu instalacji elektrycznej

2. Schemat ideowy rozdzielnicy RG E-01

3. Schemat ideowy rozdzielnicy RS E-02

4. Schemat ideowy rozdzielnicy RM E-03

5. Schemat ideowy rozdzielnicy RGA E-04

6. Plan instalacji oświetleniowej E-05

7. Plan instalacji siłowej E-06

8.Zdjęcia istniejących rozdzielnic

1.

Instalacja elektryczna wykonana jest w układzie sieci TN-C przewodami

aluminiowymi, prowadzonymi sposobem n/t na uchwytach z tworzywa sztucznego.

Rozdzielnica główna oraz rozdzielnice obiektowe wykonane są jako

skrzynkowe żeliwne – starego typu. Wyposażone są w bezpieczniki topikowe.

Zabezpieczenia nie są dostosowane do przekrojów przewodów, które mają

chronić. Gniazda bezpieczników są powypalane.

Na obiekcie zamontowane są oprawy oświetleniowe świetlówkowe oraz

żarowe starego typu.

Stwierdzono brak oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnego z

aktualnymi normami i przepisami.

Obiekt nie posiada także głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu.