Opracowanie  wg. wytycznych  Rozporządzenia

Ministra  INFRASTRUKTURY z  dnia 02.09.2004,

w  sprawie  szczegółowego  zakresu i formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji technicznej

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz

programu  funkcjonalno – użytkowego ( rozdział 2

§ 4.1 pkt. 2  oraz rozdział 3 §12 i § 13.1 ).

Egzemplarz nr.1,

redakcja nr.3 (przetargowa)

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

wymiany  4- ch  dźwigów  osobowych  w  budynku  Muzeum  Narodowego

w Warszawie,  Aleje  Jerozolimskie  3.

Zawartość  opracowania:

- Opisy                 -  stron   22,

- Rysunki              -  sztuk    6,

- Tabele                -  sztuk    5.

Inwestor:

Muzeum  Narodowe  w  Warszawie

00 – 495   Warszawa, Al. Jerozolimskie 3.

Opracował:

mgr inż. Ryszard  Fedorko

Warszawa,      02  lipiec    2015.

-   0   -

SIWZ  - część  techniczna  wymiany

4 – ch  dźwigów osobowych w budynku

w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3.

S P I S       T R E Ś C I.

- Opis ogólny                                              		-  strona  1,

- Przedmiot  zamówienia                                   	 	-  strona  2,

- Uzupełniające  wymagania dla 4-ch dźwigów 		-  strona  9,

- Opis  wymagań  do przedmiotu zamówienia 		-  strona 12,

- Wymagania dotyczące wykonawstwa i projektowania 	-  strona  15,

- Inwentaryzacja   dźwigów               		       	-  strona 17,

- Ogólne  warunki  gwarancji  i  serwisu  dźwigów 
w  okresie  gwarancji                                      		-  strona  19,

- Specyfikacja w zakresie  realizacji  prac     	    	-  strona  20,

- Odbiory                                                         		-  strona  21,

X.  Załączniki:

-  nr 1  -  formularz  informacyjny o zespołach  dźwigowych ( zał.nr 1 ) – strona 23,

-  nr 2  -  wymagania  funkcyjno – użytkowe  do  nowych  dźwigów ( zał.nr 2) – strona 24,

XI.  Rysunki  i  tabele  opisowe:

-  nr  00 -  usytuowanie  dźwigów  w  budynku,

-  nr  01 -  dźwig  przy  RYZALICIE  +  opis do rys. nr 01,,

-  nr  02 -  dźwig  przy  skrzydle  administracyjnym  + opis do rys. nr 02,

-  nr  03 -  dźwig  przy  Galerii Sztuki  Starożytnej  +  opis do rys.nr 03,

-  nr  04,05 -  dźwig  przy  Galerii  FARAS  + opis  do rys. nr 04,

XII.   Formularze  ,, ślepych  kosztorysów ,,    4- ch  dźwigów – załącznik nr. 3,

Warszawa,    02  lipiec    2015.

Opracował:

mgr  inż. Ryszard  FEDORKO

-  1  -

I. OPIS OGÓLNY

- Dane  ogólne.

Opracowanie  zostało  wykonane na  podstawie  zlecenia  z m-ca czerwca  2015.

- Cel  i  zakres  opracowania.

Opracowanie  będzie  służyć  jako  materiał  niezbędny    w  postępowaniu  przetargowym o wyłonienie wykonawcy do  wymiany  4-ch dźwigów  osobowych

w  obiekcie   Muzeum  Narodowego  w  Warszawie.

- Dane  wyjściowe:

- Środowiskowe  Zasady  Wyceny Prac Projektowych,

- wizje  lokalne w m-cu maju 2015,

- dokumentacja odbiorcza dotychczasowych dźwigów,

- dokumentacja fotograficzna własna.

Obowiązujące   przepisy,  w  tym:

- Ustawa  z  dnia 07 lipca 1994, Prawo  budowlane,

- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 w sprawie

- określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów, prac projektowych oraz planowanych kosztów robót  budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie  sposobu  obliczania wartości zamówień publicznych,

- Rozporządzenia Rady Ministrów  INFRASTRUKTURY z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

- Rozporządzenia Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Ogólny  opis  przedmiotu  zamówienia.

Przedmiot  Zamówienia – wymiana  4- ch  dźwigów osobowych  w  budynku   Muzeum  Narodowego  w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3.

Klasyfikacja prac dla w/w zadania ze Wspólnym Słowikiem Zamówień (CPV)

- 45000000-7  Roboty  budowlane,

- 45313100-5 Instalowanie  wind,

- 45310000-3 Roboty  instalacyjne   elektryczne.

-     2   -

II.   PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA.

Wymiana  4- ch  dźwigów osobowych w budynku  Muzeum  Narodowego w Warszawie

Al.  Jerozolimskie  3.

- Stan istniejący  -   wg.   opisów   inwentaryzacyjnych.

- Zakres wymiany:

- Demontaż  dotychczasowych  zespołów  i  podzespołów,.

- Montaż nowych podzespołów jak:

- dostawa  urządzeń  dźwigowych,

- remont  szybów windowych polegający  na skuciu

luźnych  tynków  i malowaniu  wnętrza  szybów,

- zespół   napędowy  wraz  z  osprzętem,

- nowe kurtyny  świetlne  w kabinie ,

- aparatura sterowa wraz z osprzętem ,

- kable zwisowe  płaskie,

- kasety wezwań,

- piętrowskazywacz zewnętrzny  na każdym piętrze,

- kasety  dyspozycyjne w kabinie,

- nowe  prowadnice  kabinowe  i  przeciwwagowe,

- nowe  ramy  wraz  z  kabiną  i  wyposażeniem,

- dodatkowe  elementy  wyposażenia  wskazane  przez inwestora.

- Wymiana   instalacji elektrycznej i oświetlenia szybu windowego.

- Wykonanie niezbędnych robót budowlanych na zewnątrz szybu w obrębie drzwi szybowych w tym obrobienie glifów, wyrównanie ściany w miejscu starych kaset wezwań i malowanie, 
z zachowaniem  wystroju  zewnętrznego  przystanków,

- Uruchomienie i uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji dźwigów w Urzędzie Dozoru Technicznego, łącznie z wykonaniem niezbędnych pomiarów elektrycznych 
i przeprowadzeniem certyfikacji urządzenia przez Jednostkę Notyfikowaną UDT,

- Dźwigi muszą być wykonane zgodnie z dyrektywą dźwigową 95/16/WE i posiadać 
oznaczenie CE,

- Przeprowadzenie procesu rejestracji dźwigów w UDT wraz z poniesieniem wszelkich kosztów z tym związanych,

- Wykonawca dokona demontażu i utylizacji zdemontowanych starych elementów .

- Konstrukcja nowych dźwigów winna być przystosowana do przewozu osób  niepełnosprawnych ( PN-EN 81.70 część 70 ).

- Wymagane parametry techniczne     dźwigów   po   wymianie.

Wg.  załączonych  opisów   i  rysunków.

-   3   -

- wymiary wewnętrzne  szybów  –  dotychczasowe,

- podłoga z wykładziny trudnościeralnej, antypoślizgowa, nie palna,

- sufit  punktowo oświetlony pełniący rolę również oświetlenia awaryjnego działającego min. 2h podczas zaniku   napięcia  – dostęp do oświetlenia możliwy tylko z zewnątrz.

- panel dyspozycji, wykonany z blachy nierdzewnej z piętrowskazywaczem TFT usytuowanym na ścianie bocznej, wyposażony w przyciski podświetlane, zawierający następujące elementy:

- przyciski funkcyjne

- przyciski piętrowe

- przycisk alarmu

- przycisk wentylatora

- wyświetlacz TFT z sygnalizacją przeciążenia i komunikatami serwisowymi

- tabliczkę znamionową

- wentylator

- Drzwi przystankowe  –  automatyczne,  próg  wzmocniony,

- Drzwi kabinowe –   automatyczne,

Wyposażenie  w funkcję zmniejszonego poboru energii w przypadku postoju dźwigu.

- Kasety wezwań na każdym przystanku wykonane z blachy nierdzewnej,

- Elektroniczny piętrowskazywacz na  wszystkich przystankach w kasecie wykonanej ze stali nierdzewnej ,

- Maszynownia -     bez  maszynowni,

- System powiadamiania ekip ratowniczych uruchamiany w przypadku awarii dźwigu oparty na komunikacji GSM. Wymagana automatyczna informacja o awarii dźwigu do działu serwisu, .

- Napęd dźwigu energooszczędny o wysokiej sprawności, regulowany ,

- Regulacja prędkości - płynny start i proces zatrzymania się kabiny z dokładnością do 5mm względem przystanku

- Nowe   prowadnice kabinowe  i  przeciwwagowe   o profilu teownikowym .

- Zjazd awaryjny pozwalający na dojazd kabiny do najbliższego przystanku w przypadku wykrycia braku zasilania w budynku.

- Aparatura sterowa mikroprocesorowa dostosowana do podłączenia dźwigu  do systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)  w obiekcie, z możliwością zapamiętywania wykrytych przez sterownik ostatnich kilkuset błędów pomagających w analizie usterek – zabrania się kodowania aparatur sterowych oraz stosowania innych np. mechanicznych zabezpieczeń. W przypadku gdy wymaga się do obsługi stosowania konsolek serwisowych, należy je dostarczyć Zamawiającemu wraz z całym urządzeniem.

- Wymaga  się  funkcji:

- jazda pożarowa - uruchamiana w przypadku wykrycia pożaru przez system SSP aktualnie zainstalowany w obiekcie – doprowadzenie sygnału od centrali sygnalizacji pożarowej - CSP (zjazd windy na poziom ewakuacyjny wg punktu 1 w Dziale III str. 9 ).

- zbiorczość ( góra-dół ),

- zdalnej komunikacji poprzez sieć GSM z konserwatorem umożliwiającej wgląd do parametrów dźwigu, odczyt błędów i zmianę konfiguracji podstawowych parametrów

- automatycznego powiadamiania o awarii ekipy ratownicze za pomocą sieci GSM

- możliwość połączenia poprzez interkom zamontowany w panelu  sterowniczym kabiny dźwigu z portiernią  (  ochroną ).

- Wykonawca robót udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na okres minimum 48  miesiące ,

- Ograniczniki prędkości - nowe,

Zamawiający wymaga aby wszystkie systemy sterowania wymienianego dźwigu  były wyposażone w funkcję pożarową oraz funkcję zaniku napięcia. W przypadku powstania alarmu pożarowego II stopnia ( sygnał z centrali CSP lub z centrali wykrywania zadymienia w szybie ) winda musi zjechać na poziom ewakuacyjny. Stan ten winien zostać uwzględniony w automatycznym komunikacie głosowym. Wszystkie sygnały alarmowe z kabiny windy winny być przekazywane  do  pomieszczenia  ochrony.

-    4   -

4. Zakres prac wymiany  dźwigów.

Wymiana  dźwigów  głównie polegać będzie  na:

4.1.  Odczyszczeniu,  naprawie  i  zakonserwowaniu

( malowaniu ) części budowlanej szybów dźwigów,

4.2. Wymianie  układu   sterowania  mikroprocesorowego:

  - Tablicy sterowej ,

  - instalacji  i  osprzętu  sterowego  w  szybie,

  - wymiana  płaskich  kabli  pod  kabiną,

  - okablowanie  w  szybie,

  - zainstalowanie  paneli  dyspozycyjnych w kabinie,

  - wymiana  aparatów  sterowych  w  szybie  i  rozdzielni  sterowej

jazd  rewizyjnych  na  kabinie,

  - dostosowanie  instalacji  sterowej  do  nowych  układów:

    - zjazdu  awaryjnego  w  przypadku  zaniku  napięcia,

- zjazdu  awaryjnego  ppoż,

    - systemu  powiadamiania  służb   serwisowych w przypadku  awarii  (  GSM  ),

- oddymiania  szybu  windowego  w  przypadku  pożaru,

-     5    -

5.  Pozostałe    prace  to:

5.1.  Pozostały    zakres prac  dla dźwigów.

- wymiana  linii  zasilającej  od  podrozdzielni  do  zespołu  napędowego 
kablem  5-o  żyłowym,

- prace przygotowawcze w szybie  windowym  i maszynowni,

- montaż nowych zespołów ,

- drzwi przystankowe na wszystkich kondygnacjach,

- doprowadzenie do odbioru dźwigu przez UDT i wydania decyzji o dopuszczeniu 
go do eksploatacji.

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego książki  rewizji dźwigu,

- stosowne uzgodnienia lokalizacyjne,

Uwaga:

Koszty związane z dopuszczeniem dźwigów  do eksploatacji przez UDT, dokumentacją

rejestracyjną i książkami rewizji ponosi wykonawca zadania inwestycyjnego.

5.2 Zakres prac remontowych wewnątrz szybu windowego.

- oczyszczenie podszybia, wykonanie nowej posadzki podszybia, wykonanie powłoki antypyłowej.

- wykonanie reperacji tynków ,

- naprawa pęknięć i ubytków betonu ,

- zabetonowanie i zatynkowanie zbędnych otworów po zdemontowanych  urządzeniach),

- malowanie farbą emulsyjną ścian szybu po zakończeniu wszystkich prac montażowych i instalacyjnych.

- wykonanie nowej instalacji połączeń wyrównawczych i uziemień.

- naprawa    instalacji oświetlenia zgodnie z normą PN/EN 81.1.

- podłączenie instalacji SSP zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi zapewniającej wykrywanie zadymienia szybu, przystosowanej do istniejącej instalacji SSP 
w budynku na koszt Wykonawcy,

- naprawa  tynków   wewnątrz  szybu  przy  ościeżnicach  drzwi  szybowych.

5.3.   Zakres prac remontowych na zewnątrz szybów  windowych.

- prace  tynkarskie,

- zamurowanie otworów po zdemontowanym osprzęcie.

- wykucie nowych otworów pod kasety i piętrowskazywacze z ich wyprawieniem.

- naprawa istniejących posadzek po naprawie progów dźwigowych.

- prace malarskie (farba emulsyjna) fragmentów ścian i sufitów w obrębie przystanków        (ok. 15   m2) na każdy przystanek ,

5.4. Wytyczne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Zamawiający oczekuje, że zaprojektowane dźwigi będą energooszczędne i dotychczas wykorzystywana moc elektryczna na ten cel nie zostanie przekroczona.

Przekrój przewodów należy dobrać do wyliczonego obciążenia z uwzględnieniem dopuszczalnych spadków napięcia i ochrony przeciwporażeniowej. Układ sieci TN-S. Obliczone obciążenia winno także uwzględniać oświetlenie szybu,   gniazda warsztatowe 230V i 400/230V . WLZ winien zostać wprowadzony do  tablicy TD (tablicy dźwigowej).

-   6   -

Zamawiający nie wymaga wyłącznika prądu na poziomie parteru.

WLZ - ty zasilające poszczególne tablice TD muszą być dobrane z uwzględnieniem

wymogów określonych w normie PN-EN 50200:2006. Kable zasilające urządzenia wentylacji

pożarowej w układzie napowietrzania szybu windowego, centrali SSP, oświetlenia ewakuacyjnego itp. powinny zapewnić ciągłość dostawy energii w czasie pożaru, przez co najmniej 60 minut wraz z ich zamocowaniem.

Dla łączności bezprzewodowej (lub przewodowej) z kabin poszczególnych dźwigów Zamawiający wymaga, aby panel odbiorczy zlokalizowany w pomieszczeniu recepcji lub ochrony był panelem zbiorczym obsługującym wszystkie interkomy.

5.5.   Wytyczne w zakresie oddymiania szybów windowych

Zamawiający wymaga, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.690 z 2002r), Zamawiający wymaga podłączenia  do  tzw.  ,,  systemu  oddymiania ,,.

-   7   -

Zamawiający zwraca uwagę, że system ten musi zadziałać, gdy:

- centralka sterująca systemu otrzyma sygnał od centrali SSP danego budynku 
o alarmie II stopnia,

- czujki wykrywające dym posiadające ważny atest wykryją zagrożenie,

- osoby przebywające w pobliżu dźwigu (lub korzystające z niego) zauważą niepokojącą sytuację i nacisną przycisk przy drzwiach wejściowych do dźwigu.

Centralka sterująca systemem „oddymiania” musi zostać skomunikowana z centralą SSP 
w budynku dla dwustronnego przekazywania sygnałów o zagrożeniu. Wszystkie urządzenia 
i elementy systemu muszą spełniać wymogi jak dla systemów SSP.

6. Wytyczne organizacyjne.

- z uwagi na to iż prace będą wykonywane w czynnym obiekcie wymagane jest aby    wykonawca w trakcie wykonywanych robót wykonał szczelne zabezpieczenie terenu na którym będą prowadzone roboty,

- zobowiązuje się wykonawcę do bezwzględnego utrzymania czystości w obrębie wykonywanych prac.

- zobowiązuje się wykonawcę do usuwania gruzu w sposób, który nie spowoduje zakurzenia w obiekcie,

- wszelkiego rodzaju rozkucia, wiercenia otworów winny być wykonywane w sposób   bezpyłowy,

- wykonawca jest zobowiązany ustawić na terenie obiektu   kontener   na złom stalowy, złom kolorowy oraz gruz i inne odpady z demontażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- zabrania się składowania materiałów z demontażu w obrębie korytarzy i innych pomieszczeń,

- wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania zdemontowanych elementów 
i gruzu,

- kolejność  demontażu  i montażu  dźwigów  winna być uzgodniona z Zamawiającym wg harmonogramu.,

-  8 -

7. Wymagania eksploatacyjne i techniczne jakie powinny spełniać nowe wymienione  
	 dźwigi   oraz  podstawowe zespoły:

- Układy sterowania powinny być:

- ze zbiorczością dwukierunkową, z podaniem możliwości bezpośredniej zmiany parametrów eksploatacyjnych - bez dodatkowych urządzeń zabezpieczających np. testerów, komputerów, haseł lub blokad uniemożliwiających użytkownikowi wolny wybór służb konserwacji dźwigów i zmiany parametrów sterowania,

- dostosowane do przyszłych  programów monitoringu ruchu dźwigów.

Dźwig musi  posiadać funkcje zjazdu kabiny na SSP (sygnał pożarowy) 
oraz komunikację alarmową ze wskazanym stanowiskiem   w budynku,

- Konieczne jest zastosowanie  sterowników z dostępem pozwalającym użytkownikowi na dokonywanie zmian parametrów, bez stosowania dodatkowych urządzeń, haseł oraz blokad, które uniemożliwiałyby użytkownikowi wolny wybór służb konserwacji i eksploatacji dźwigów.

- Zespół  napędowy  winien   charakteryzować się niezawodnością, wysoką sprawnością energetyczną oraz (w celu uwalniania pasażerów z kabin), powinny posiadać możliwość awaryjnego (mechanicznego lub elektrycznego) przemieszczania kabiny po zaniku zasilania elektrycznego.

- Rama kabinowa   -   z  zastosowaniem  2- kierunkowych  chwytaczy,,

- Kabiny przelotowa – lub  nieprzelotowa wg załączonych  opisów. Ostateczny wystrój 
i sposób wykonania wnętrza kabiny (ściany, podłoga, poręcze, oświetlenie, kaseta dyspozycji itd.) zostanie uzgodniony z Zamawiającym

- Drzwi   szybowe  i  kabinowe    -   automatyczne,

- Falowniki powinny być dedykowane do zastosowań dźwigowych, charakteryzować się sprawdzoną, wydłużoną trwałością, oraz zapasem max. mocy trwałej 10-15 % i trwałego prądu maksymalnego 10-15 % w odniesieniu do maksymalnego obciążenia napędem.

-   9  -

III. UZUPEŁNIAJĄCE  WYMAGANIA DLA  4-CH DŹWIGÓW.

- Wytyczne ochrony przeciwpożarowej.:

  - Dźwig przy Galerii Sztuki Starożytnej:

    - Drzwi o odporności ogniowej E 120,

    - Funkcja zjazdu pożarowego typ BR1 na poziom ewakuacyjny w przyziemiu i/lub na parterze – wysterowanie z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) 
w zależności od wykrycia dymu na jednym z tych poziomów).

  - Dźwig przy Galerii Faras:

    - Drzwi w przyziemiu do Magazynu Malarstwa Polskiego o odporności ogniowej EI60,

    - Pozostałe drzwi o odporności ogniowej E 120,

    - Funkcja zjazdu pożarowego typ BR1 (poziom ewakuacyjny na parterze).

  - Dźwig Administracyjny:

    - Drzwi o odporności ogniowej E 120,

    - Funkcja zjazdu pożarowego typ BR1 na poziom ewakuacyjny na parterze i/lub w przyziemiu – wysterowanie z SSP w zależności od wykrycia dymu na jednym z tych poziomów).

  - Dźwig przy Ryzalicie:

    - Drzwi o odporności ogniowej E 120,

    - Funkcja zjazdu pożarowego typ BR1 (poziom ewakuacyjny w przyziemiu i/lub na parterze – wysterowanie z SSP w zależności od wykrycia dymu na jednym z tych poziomów).

- Wytyczne funkcjonalne:

  - Maksymalizacja wysokości i szerokości drzwi we wszystkich dźwigach przy zachowaniu wymiarów obecnych otworów (bez dodatkowych wykuć i naruszania kamiennych okładzin ścian),

  - Maksymalizacja wysokości kabin we wszystkich dźwigach (prócz administracyjnego) przy optymalnym wykorzystaniu dostępnego miejsca w szybach.

  - Zastosowanie kurtyn podczerwieni jako czujników obecności zgodnie z nowymi normami europejskimi.

  - Montaż wentylatorów w kabinach.

  - Montaż oświetlenia (wewnątrz kabin) o odpowiednich parametrach zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Wytyczne podczas montażu dźwigów:

  - Dźwigi na holu tj. Dźwig przy Galerii Faras i Dźwig przy Galerii Sztuki Starożytnej nie mogą być wymieniane w tym samym czasie, dzięki czemu komunikacja pionowa w części ekspozycyjnej budynku nie zostanie całkowicie wyłączona dla osób 
z różnymi niepełnosprawnościami.

  - Ustalenie harmonogramu prac zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- Zabezpieczenie dźwigów:

  - Dźwig przy Galerii Sztuki Starożytnej:

    - Dostawa i montaż czytnika kart i oprzewodowania niezbędnego 
do połączenia czytnika z kontrolerem systemowym  umieszczonym 
w pomieszczeniu podcentrali alarmowej.

Układ realizować ma następującą funkcję:

-    10     -

Po przyłożeniu do czytnika kart karty z odpowiednimi uprawnieniami umożliwione będzie użycie przycisku umożliwiającego zjazd/wjazd 
na poziom 1A. (Galeria Malarstwa Polskiego).

Czytnik kart oraz kontroler systemowy zgodny z ogólnobudynkowym systemem kontroli dostępu Kantech.

    - Dostawa i montaż - do kabiny muszą zostać doprowadzone z pomieszczenia podcentral dwa przewody typu UTP cat 5e na potrzeby telewizji dozorowej.

  - Dźwig przy Galerii Faras:

    - Dostawa i montaż czytnika kart i oprzewodowania niezbędnego 
do połączenia czytnika z kontrolerem systemowym umieszczonym 
w pomieszczeniu podcentrali alarmowej.

Układ realizować ma następującą funkcję:

Po przyłożeniu do czytnika kart karty z odpowiednimi uprawnieniami umożliwione będzie użycie przycisku umożliwiającego zjazd na poziom 
-1 (Magazyn Malarstwa Polskiego).

Czytnik kart oraz kontroler systemowy zgodny z ogólnobudynkowym systemem kontroli dostępu Kantech.

    - Dostawa i montaż - do kabiny muszą zostać doprowadzone z pomieszczenia podcentral dwa przewody typu UTP cat 5e na potrzeby telewizji dozorowej.

  - Dźwig Administracyjny:

    - Dostawa i montaż - do kabiny muszą zostać doprowadzone z pomieszczenia podcentral dwa przewody typu UTP cat 5e na potrzeby telewizji dozorowej.

  - Dźwig przy Ryzalicie:

    - Dostawa i montaż – 5x czytnik kart, 3x kontroler systemowy 
i oprzewodowanie niezbędne do połączenia czytników z kontrolerami systemowymi  umieszczonymi w pomieszczeniu technicznym przy Ryzalicie.

Układ realizować ma następującą funkcję:

Po przyłożeniu do czytnika kart karty z odpowiednimi uprawnieniami umożliwione będzie użycie przycisku przywołania windy (na każdym poziomie).

Czytniki kart oraz kontrolery systemowe zgodne z ogólnobudynkowym systemem kontroli dostępu Kantech.

    - Dostawa i montaż - do kabiny muszą zostać doprowadzone z pomieszczenia technicznego przy Ryzalicie dwa przewody typu UTP cat 5e na potrzeby telewizji dozorowej.

- Wytyczne pod kątem osób niepełnosprawnych:

  - Wielkość kabiny dźwigu osobowego powinna być nie mniejsza niż:

    - 110 x 140 cm w przypadku umieszczenia drzwi na krótszym boku kabiny (również w przypadku drzwi na przelot);

    - 120 x 150 cm w przypadku umieszczenia drzwi na dłuższym boku kabiny. Drzwi powinny znajdować się jak najbliżej narożnika kabiny;

    - 150 x 150 cm, jeżeli w kabinie konieczne jest obrócenie wózka, np. dwie pary drzwi umieszczonych na równoległych do siebie ścianach kabiny.

  - W kabinie o wymiarach mniejszych niż 150 x 150 cm, jeżeli pozwala na to konstrukcja kabiny, na przeciwko wejścia powinno znajdować się lustro umożliwiające osobie poruszającej się na wózku sprawdzenie, czy może bezpiecznie opuścić windę (wyjazd tyłem). Dół lustra nie powinien znajdować się wyżej niż 90 cm od podłogi kabiny (zalecane 10-15 cm).Górna krawędź lustra powinna znajdować się przynajmniej na wysokości190cm.

-   11   -

  - Szerokość drzwi wejściowych nie powinna być mniejsza niż 80 cm, a zalecane jest 90-100 cm. Odległość pomiędzy drzwiami wejściowymi do kabiny a przeciwległą ścianą znajdującą się na kondygnacji przystankowej powinna wynosić minimum 160 cm.

  - Drzwi powinny być wyposażone w czujniki powstrzymujące ich zamykanie jeszcze przed kontaktem z wsiadającą lub wysiadającą osobą, np. po przecięciu wiązki światła. Czujniki powinny reagować również na osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i niskie.

  - Przyciski na zewnątrz i wewnątrz kabiny powinny znajdować się na wysokości 80-120 cm, a wewnętrzna tablica z przyciskami nie powinna znajdować się bliżej niż 50 cm od najbliższego narożnika kabiny. Przycisk zewnętrzny należy umieścić 
w miejscu umożliwiającym ustawienie wózka inwalidzkiego bokiem do przycisku (przestrzeń min. 80 x 120 cm). Przycisk ten powinien znajdować się w odległości min. 50 cm od najbliższego wklęsłego narożnika ściany lub innej przeszkody utrudniającej dojazd do niego.

  - Obok lub na przyciskach powinny znajdować się oznaczenia dotykowe wykonane 
w alfabecie Braille’a oraz przy pomocy dużych, wypukłych cyfr arabskich.

  - Przycisk oznaczający kondygnację, na której znajduje się wyjście z obiektu powinien być wyróżniony dotykowo (np. większa wypukłość) oraz kolorystycznie.

  - Po przyjęciu dyspozycji przyciski powinny być podświetlane.

  - Niedopuszczalne jest stosowanie paneli dotykowych.

  - Zalecane jest umieszczenie obok przycisków informacji o funkcjach poszczególnych kondygnacji.

  - Wewnątrz kabiny powinna być zapewniona dobrze słyszalna i czytelna informacja głosowa informująca o przyjeździe na kondygnację, jej numerze i funkcji, a także otwieraniu i zamykaniu drzwi. Jako informację głosową należy rozumieć nagrany głos lektora, np. „Parter. Wyjście z budynku”. Na zewnątrz dźwigu powinien pojawiać się przynajmniej sygnał dźwiękowy informujący o przyjeździe kabiny, nakierowujący osobę z dysfunkcją wzroku na wejście do niej.

  - Wewnątrz i na zewnątrz kabiny powinna znajdować się informacja wizualna informująca o kierunku jazdy windy oraz kondygnacji, na której aktualnie się ona znajduje.

  - Wewnątrz kabiny, na obu dłuższych bokach oraz na ścianie przeciwległej do wejścia powinny znajdować się poręcze. Należy umieścić je na wysokości 90 cm, mierząc od podłogi kabiny do wierzchu poręczy. Jeżeli na dłuższej ścianie znajdują się drzwi, poręcze należy umieścić na pozostałych ścianach.

Uwaga: Na wniosek użytkownika potencjalny wykonawca ( oferent ) rozpatrzy możliwość  zastosowania podwyższonych kabin do  wysokości  minimum  2400 mm.

- 12  -
IV.  OPIS WYMAGAŃ DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.  Wymagania ogólne.

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po wykonaniu przez Wykonawcę prac  dokumentacyjnych  urządzeń  uzgodnionych  z  UDT.

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy

oraz specjalisty pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru w zakresie wynikającym 
z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający będzie odbierał roboty zanikające i podlegające zakryciu a także będzie przeprowadzał odbiory częściowe oraz dokona odbioru końcowego inwestorskiego.

W ramach odbioru końcowego, wykonawca jest zobligowany przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz wynikające 
z przepisów UDT.

Wykonawca   przekaże   Zamawiającemu   dokumentację   budowy   oraz   dokumentację powykonawczą ze wszystkimi niezbędnymi protokółami z prób i pomiarów oraz atesty 
i aprobaty - w 1 egzemplarzu jak również jeden komplet dokumentacji odbiorczej 
i eksploatacyjnej (DTR).

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne były wykonane na wysokim

poziomie jakościowym.

Elementy konstrukcyjne winny mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat, a wszystkie

urządzenia i instalacje dźwigowe - zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej

15 lat. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył stosowne oświadczenie, że zobowiązuje się do zapewnienia pełnego asortymentu części zamiennych dostępnych na rynku polskim i państw Unii Europejskiej do zamontowanych dźwigów przez okres, co najmniej 15 lat.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia umownego do:

- właściwej organizacji robót budowlanych.

- ochrony środowiska zgodnie z przepisami zawartymi w stosownych regulacjach    prawnych w zakresie ochrony środowiska.

- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej.

- utrzymania zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, zapewnienia właściwej organizacji 
i bezpieczeństwa ruchu, ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac. zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych w budynku w trakcie wykonywania robót budowlanych i montażowych.

- 13 -

Nieprawidłowe działania w powyższym zakresie są na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlano-instalacyjnych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 
i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych 
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę.

Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do zarządzania realizacją umowy.

Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny.

Uwaga:

Zamawiający  wprowadza  jako  warunek  obligatoryjny  do  oferty  potencjalnego wykonawcy   poniższe   wymogi:

- minimalny  okres  udzielonej  gwarancji  na  48  miesięcy  ( 4  lata ),

- w  wymienianych  dźwigach  zastosowanie  konstrukcji  bez  maszynowni

(lokalizacja  zespołu   napędowego  w  nadszybiu),

2.  Przygotowanie placu budowy.

Zagospodarowania terenu budowy należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Należy dokonać wizji w terenie oraz oceny istniejącej infrastruktury pod kątem ustalenia jej przydatności do wykorzystania na etapie realizacji zamówienia.

Należy w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejącą infrastrukturę szczególnie w zakresie:

- kabli elektrycznych, tablic i rozdzielni - zasilających istniejące obiekty.

- ogrodzenia terenu obiektu, dróg dojazdowych oraz ciągów pieszo - jezdnych.

Elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003r. nr 47, poz.401).

- 14 -

W zakresie przygotowania placu budowy  wchodzą  między innymi prace:

- organizacja ruchu na czas budowy.

- doprowadzenie mediów do placu budowy zgodnie z określonym przez Wykonawcę zapotrzebowaniem.

- wyznaczenie miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do wbudowania oraz materiałów z demontażu.

- wykonanie robót demontażowych wewnątrz budynku i wywiezienie materiałów 
z demontażu.

Ochrona placu budowy od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy do chwili podpisania końcowego protokołu odbioru robót - będzie prowadzona na koszt Wykonawcy. Element ten nie może być przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia za realizację zadania.

-   15   -

V.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA.

      - Wymagania ogólne.

- Wszystkie dostarczone elementy dźwigowe mają być fabrycznie nowe, nowoczesne        i zgodne z aktualnym stanem techniki. Urządzenia każdego typu będą odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w działaniu, wysokiej sprawności, bezpieczne, zaprojektowane i wykonane zgodnie z właściwymi normami polskimi / PN-EN-81.1 zharmonizowane z dyrektywą dźwigową 95/16/WE, normą dźwigową PN-EN-81-80-2005 lub co najmniej równorzędnymi normami obcymi oraz dostarczone przez doświadczonych producentów.

- W zakresie  projektu mechanicznego, obliczeń wytrzymałościowych i związanych z nimi doborem materiałów, bezpieczeństwem, wytwarzaniem, testowaniem, wyposażeniem   oraz wymaganiami specjalnymi stosowane będą  odpowiednie normy polskie lub co najmniej  równorzędne  normy obce.

- Jakość materiału konstrukcyjnego musi spełniać wymagania projektu mechanicznego  zgodnie z parametrami projektowymi.

- Dobór materiału leży w zakresie  odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy.

- Wszystkie  części urządzenia  podlegające przepisom  dozorowym muszą uwzględniać zalecenia  przepisów  Unii Europejskiej.

- Urządzenie dźwigowe we wszystkich swoich częściach musi  być zaprojektowane 
w ramach wymiany  aby  można  było bezpiecznie unikać  przeciążeń, podwyższonego zużycia  i niedopuszczalnych stanów  eksploatacji.

- Urządzenie dźwigowe musi gwarantować cichą i spokojną pracę. Głośność  urządzenia powinna odpowiadać obowiązującym normom.

- Praca urządzenia dźwigowego nie może powodować  zakłóceń fal radiowych ani zakłócać  działania urządzeń elektronicznych pracujących w budynku.

- Urządzenia dźwigowe powinny być wyposażone w stosowne tabliczki znamionowe 
z aktualnymi  parametrami  technicznymi.

- Dźwigi powinny być wyposażone w DTR (dokumentację techniczno-ruchową) wykonaną  zgodnie  z przepisami  Unii Europejskiej.

2. Zabezpieczenie jakości

- Zabezpieczenie  jakości  ma być zagwarantowane wykonaniem urządzeń  dźwigowych,  prac budowlanych i montażowych  na najwyższym poziomie technicznym.

- Kontrole dla sprawdzenia jakości produkcji u wykonawcy lub jego poddostawcy są   dopuszczalne w każdym czasie. Wykonawca zapewni dostęp do miejsc, w których odbywa się produkcja.

- Wykonawca dźwigów ma obowiązek respektowania uwag i zaleceń Inspektora  Nadzoru z ramienia  zamawiającego.

- Wykonawca przeprowadzi próbny rozruch dźwigów po odbiorze przez Urząd Dozoru  Technicznego.

- Inwestor dokona odbioru inwestorskiego dźwigów po odbiorze bezpieczeństwa przez  Urząd Dozoru Technicznego i przekazaniem dźwigów do stałej  konserwacji.

-   16   -

3. Gwarancje.

- Wykonawca gwarantuje, że urządzenia są sprawne i kompletne, zapewniają  nieprzerwaną  eksploatację i odpowiadają  warunkom wymienionym w specyfikacji   technicznej.

- Na prawidłowe działanie dźwigów wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji,  licząc od daty  ostatecznego pozytywnego  odbioru  inwestorskiego dźwigów.

- W ramach  gwarancji  wykonawca  zobowiązuje się  do bezpłatnego usuwania  usterek  i nieprawidłowości w działaniu  urządzeń dźwigowych, w tym  naprawy uszkodzonych  zespołów  i elementów lub ich  wymiany  na nowe  w  terminie określonym w umowie (minimum  48  miesięce) od daty ostatecznego odbioru  inwestorskiego.

- Wykonawca  przystąpi  niezwłocznie do  usuwania  usterek w okresie gwarancyjnym      w technicznie  akceptowanych  terminach.

- W okresie  gwarancyjnym wykonawca będzie odpowiadał pisemnie  w  ciągu   24  godz. od otrzymania reklamacji i informował zamawiającego o swojej decyzji   dotyczącej  roszczeń gwarancyjnych.

- W przypadku awarii urządzeń w okresie gwarancji na części podlegające naprawie /wymianie / będzie liczony nowy  okres gwarancji od momentu jej naprawy /wymiany/.

- Inne  warunki   dostawy.

- Prace  poprawkowe i naprawy wynikające z niewłaściwego magazynowania i  transportu  obciążają konto wykonawcy.

- Urządzenie  dźwigowe  nie powinno zawierać materiałów ogólnie  uznanych  jako  nie   ekologiczne.

- Wszystkie urządzenia podlegające przepisom dozorowym powinny posiadać  odpowiednie  świadectwa badania / deklaracje   zgodności /  lub   świadectwa kontroli  jakości.

- Wykonawca zobowiązany jest natychmiast powiadomić zamawiającego, jeżeli  wystąpią opóźnienia, trudności  albo inne utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i świadczeń.

- Wykonawca nie będzie zatrudniał podwykonawców do prac montażowych bez  wcześniejszego  uzgodnienia  z zamawiającym,  pod groźbą rozwiązania  umowy  przez  zamawiającego z winy wykonawcy.

- Wykonawca przedstawi harmonogram dostaw i montażu który po uzgodnieniu 
z zamawiającym będzie stanowił  załącznik do umowy.

- Wykonawca  montażu zleci, zorganizuje i przeprowadzi badania dopuszczające  dźwigi  do  eksploatacji  przez  przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego.

- Prawa zamawiającego przy usterkach w dostawie.

- Jeżeli w urządzeniu ujawni się jakikolwiek defekt przed upływem okresu    gwarancyjnego lub urządzenie nie utrzymuje gwarantowanych parametrów,  Wykonawca ma obowiązek ustalić tego przyczynę. Jeżeli za taki defekt odpowiada  Wykonawca poniesie on koszt, a następnie będzie zobowiązany usunąć ten defekt.  Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty naprawcze w obecności Zamawiającego. Po wykonaniu naprawy Zamawiający może domagać się na koszt wykonawcy odbiorów gwarancyjnych ze wszystkimi konsekwencjami.

-   17   -

- Wszystkie dodatkowe prace, narzędzia i środki pomocnicze wymagane do dokonania  naprawy usterek oraz prace dodatkowe np. ustawienie dźwigu, wciągnika,  rusztowania, demontaż zabudowanych elementów innych poddostawców obciążają konto  Wykonawcy przy czym obowiązany on jest do przestrzegania ogólnych wytycznych utrzymania porządku  na  budowie. Wykonawca wszelkie odpady składuje do własnego kontenera na swój koszt, w przeciwnym wypadku Zamawiający zamówi kontener, 
a kosztami obciąży Wykonawcę.

- Świadczenia obejmujące wykonanie  poprawek i usuwanie  wad / usterek /  muszą   być  potwierdzone  protokółem  z budowy.

- Warunki  na  budowie i montażu.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac na budowie wskaże Zamawiającemu osobę  odpowiedzialną, tzw. kierownika montażu i jego zastępcę w protokóle wprowadzenia na budowę.

- Dotrzymanie przepisów bezpieczeństwa na każdym odcinku prac leży po stronie   Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie świadczenia na własną   odpowiedzialność. Jego sprawą  jest zarówno  pilnowanie porządku na powierzonym  mu odcinku, jak i wykonanie wszystkich zobowiązań objętych kontraktem. Jest on jednak zobowiązany pracować w porozumieniu i uwzględnieniu poleceń wydanych przez  przedstawiciela Zamawiającego.

- Zabezpieczenie miejsca budowy pod względem  bezpieczeństwa użytkowników obiektu  i przepisów BHP oraz ppoż. leży po stronie wykonawcy.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za aktywność swoich podwykonawców na  placu budowy.

VI.  INWENTARYZACJA   DŹWIGÓW.

Szczegółowe  dane  i  wymiary  dotychczasowych  szybów  dźwigów  osobowych

przeznaczonych    do   wymiany    podano  na  załączonych  rysunkach.

Przedmiot  zamówienia  określają:

Nazwa i kod  CPV:

  - roboty  budowlane  -  45.00.00.00-7,

  - roboty  malarskie    -  45.44.21.00-8,

  - roboty instalacyjno elektryczne -  43.31.00.00-3.

Specyfikacja  techniczna  wykonania i odbioru  robót.

-  18  -

1.    Rodzaje  dotychczasowych dźwigów.

1.1.Dźwig osobowy  elektryczny  z górną  maszynownią  przy  Ryzalicie,

nr. ewid.   3127051867, produkcji  Zakładu  Urządzeń Dźwigowych

w Warszawie, rok budowy 1971, rok  modernizacji 2004 w zakresie

układu sterowego ES-411,Q = 500 kg,V =0,5 m/s,t = 5, zespół napędowy

cierny linowy   W -3, Hp = 17,86 m,   szyb   murowany 1620 x 1500,

kabina 1000 x1300  mm, Hn = 3500 mm, Gp = 1240 mm, przeciwwaga

boczna prawa,   drzwi  szybowe  ręczne,

1.2. Dźwig osobowy elektryczny z górną maszynownią w skrzydle administ.

nr. ewid.N 3127003509, nr.fabr. 3497407, produkcji  firmy Schindler,rok

budowy  1997,  Q = 800 kg, V = 1 m/s, t = 4, zespół   napędowy W-140,

układ  sterowy mikroprocesorowy, Hp = 11,35 m, szyb  1820 x 2460 mm,

kabina   metalowa nieprzelotowa  1100 x 1750 mm,   Hn = 3 500 mm,

Gp = 1 240 mm,  drzwi  szybowe  automatyczne  Sd = 800 mm,

przeciwwaga  boczna,

1.3.   Dźwig  osobowy  hydrauliczny z dolną  boczną  maszynownią  obok

szybu przy Galerii Sztuki Starożytnej,nr. ewid. N 3127003433 nr. fabr.

H-134,   produkcji    Schindler,   rok  budowy 1997,

Q= 1000 kg, V = 0,53 m/s, t = 5, sterowanie LE-1005-016, agregat

hydrauliczny    typu SCC-T3  GMV – Martini  Włochy N= 22 kW,

napęd  pośredni 2:1,   cylinder tylny  1008 -130x7,5, szyb  2140 (2790)

x 2120 mm,  kabina 1400 x 1550 mm,   drzwi   szybowe   automatyczne

Sd = 900 mm,    Hp = 13,44 m,  Hn = 4 300 mm, Gp = 1260  mm,

1.4.  Dźwig osobowy  hydrauliczny z dolną  boczną  maszynownią   obok

szybu  przy Galerii Faras, nr. ewid.   N 312703637, nr. fabr. H-135,

produkcji  Schindler,  rok  budowy  1997, Q = 1500 kg, 
           V = 0,53 m/s, t = 4, agregat hydrauliczny  typy SCC –T3  GMV – Martini Włochy ,

N = 29,4 kW  n = 2750 obr/ min, 2 cylindry boczne z lewej i prawej strony szybu,

olej  w agregacie L-HL-46, szyb  2780 x 2140  mm,  kabina przelotowa

1500 x 2000   mm,  drzwi  szybowe   automatyczne   Sd = 1300 mm,

Hp = 13,815 m,   Hn = 4000 mm, Gp = 1260 mm.

- 19 -

VII. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DŹWIGÓW

W OKRESIE GWARANCJI

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 48 miesięcy od dnia jego odbioru przez Zamawiającego i zobowiązuje się do serwisu przedmiotu zamówienia w tym okresie.

Wykonawca udziela gwarancji na wady produkcyjne i montażowe w okresie obowiązywania gwarancji.

Gwarancja polega na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania dźwigu poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę części nie nadających się do użycia lub niepełnowartościowych na skutek wady produkcyjnej lub montażowej.

Naprawy gwarancyjne obejmują:

- naprawy lub wymianę uszkodzonego elementu,

- robociznę niezbędną do wykonania operacji.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i usterki powstałe na skutek:

- klęsk żywiołowych,

- działań osób nieupoważnionych (np. próby samowolnych napraw lub przeróbek),

- niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania dźwigu,

- przeciążenia dźwigu ponad udźwig nominalny,

- eksploatowania dźwigu przy zasilaniu niezgodnym z wymaganiami (50 Hz, 3x400v),

- zalania wodą lub innymi środkami,

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie eksploatacji spowodowanych przez osoby korzystające z dźwigu.

Karta gwarancyjna dźwigu dostarczana jest Zamawiającemu w momencie włączenia urządzenia do eksploatacji.

Warunkiem obowiązywania gwarancji jest zapewnienie przeglądów serwisowych od momentu rozpoczęcia eksploatacji urządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT, wykonywanych przez Wykonawcę.

Na wymienione lub naprawione elementy Wykonawca udziela gwarancji nie krótszej niż określona w karcie gwarancyjnej.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Wykonawcy.

Warunki serwisowania dźwigu  w  okresie  gwarancji:

- przeglądy serwisowe są wykonywane zgodnie z przepisami i wytycznymi UDT - nie rzadziej niż co 30 dni,

- wszystkie prace serwisowe lub naprawy są wykonywane w dni robocze podczas
obowiązujących godzin pracy, tzn. w godzinach 8.00-16.00,

- mniejsze zakłócenia pracy urządzeń i usterki, które nie wymagają wymiany części, usuwane są w koniecznych przypadkach także poza normalnym czasem pracy, tzn. 
w godzinach 16.00-8.00, z tym, że w godzinach 22.00-8.00 interwencja jest podejmowana tylko w przypadku uwięzienia pasażerów w dźwigu,

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych w ciągu 3 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzeń, za wyjątkiem godzin 22.00-8.00;

- 20  -

VIII.     SPECYFIKACJA W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC.

1. Zgodność robót z dokumentacją.

Podstawą wykonania robót  jest opracowana przez Wykonawcę dokumentacja  w zakresie niezbędnym do realizacji zadania wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami, specyfikacją techniczną wykonania.

Nie dopuszcza się rozbieżności pomiędzy dokumentacją  a wykonawstwem robót budowlano-instalacyjnych. Wszystkie dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia będą zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji stosowania materiałów budowlanych i instalacyjnych ustalonych przez ich producenta oraz postanowień i treści norm, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw, instrukcji ITB obowiązujących a nie ujętych w dokumentacji technicznej.

2. Wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie i spełniający wymagania określone przepisami prawa.

Do wykonania robót w budynkach należy stosować sprzęt specjalistyczny zalecany przez producenta danego rodzaju urządzenia. Wykonawca winien okazać, że taki sprzęt posiada. Transport materiałów i sprzętu powinien się odbywać w sposób zalecany przez ich producenta. Jeżeli występują ograniczenia nałożone przez producenta, co do rodzaju sprzętu transportowego służącego do przewozu materiałów i maszyn powinny zostać zachowane przez Wykonawcę robót.

3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace towarzyszące  i tymczasowe niezbędne do zrealizowania całości zadania a w szczególności te, które wynikają z:

- konieczności przygotowania placu budowy.

- wykonania niezbędnych pomiarów, obmiarów, itp.

- zastosowania technologii wykonania robót budowlanych i instalacyjnych.

4.  Materiały.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych wbudowywanych materiałów. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem materiałów na placu budowy obciążają Wykonawcę.

- 21  -

Materiały niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie mogą być użyte

lub wbudowane.

Materiały pochodzące z rozbiórki istniejących obiektów należy składować w wyznaczonym

miejscu na placu budowy a następnie wywieźć, i poddać utylizacji. Koszty transportu i

utylizacji ponosi Wykonawca.

Materiały budowlane wymagające tymczasowego składowania przed ich użyciem będą

składowane  w  miejscu  wyznaczonym  przez  Wykonawcę  i  akceptowanym  przez

Zamawiającego na placu budowy w sposób zapewniający nie pogorszenie ich jakości i

właściwości z jednoczesnym umożliwieniem dostępu Inspektorowi Nadzoru celem kontroli

ich jakości i sposobu przechowywania.

5. Kontrola jakości robót.

Wykonawca robót odpowiada za pełną kontrolę wykonania robót oraz jakość stosowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca będzie (zgodnie z obowiązującymi normami) wykonywał badania i pomiary niezbędne do prawidłowego wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych. Wyniki badań i pomiarów Wykonawca udostępni Inspektorowi Nadzoru, który może zażądać powtórzenia badań i pomiarów w jego obecności w przypadku wątpliwości, co do sposobu i warunków ich wykonania lub uzyskanych wyników. Szczegółowy zakres czynności Inspektora Nadzoru określa Prawo Budowlane. Koszty badań i pomiarów ponosi Wykonawca.

6. Dokumenty budowy.

Dokumentację budowy stanowi:

- dokumentacja techniczna ,

- wewnętrzny Dziennik Budowy prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Zamawiającego.

- wszelka korespondencja dotycząca realizacji zadania,

- protokoły z prób, badań i pomiarów.

- dokumenty dotyczące jakości i pochodzenia materiałów.

- dokumenty wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dźwigów.

- dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót.

IX. ODBIORY

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegał będzie na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym etapie realizacji inwestycji będą niemożliwe do stwierdzenia. Każdorazowo odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności wstrzymywania postępu robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do wewnętrznego Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

-  22   -

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru niezwłocznie po powzięciu informacji, nie później jednak niż w terminie 2 dni, licząc od daty zgłoszenia gotowości odbioru. Jakość i ilość robót ulegających zanikowi lub zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie przedłożonych dokumentów 
i przeprowadzonych pomiarów na placu budowy.

2. Końcowy odbiór robót.

Odbiór końcowy inwestorski polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich jakości i ilości oraz całego zakresu zadania. Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi

odpowiednim wpisem do wewnętrznego Dziennika Budowy gotowość do dokonania odbioru

końcowego oraz powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca

przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru całości zadania.

Termin odbioru końcowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegółowe zostaną określone w

umowie na realizację zadania

Zamawiający sporządzi protokół odbioru końcowego i przekaże Wykonawcy po dokonaniu czynności

odbioru.

Odbioru końcowego dokonuje Komisja w skład, której wchodzą m.in. Inspektor Nadzoru,

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie przedstawienie protokółu Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającego dźwigi do eksploatacji. Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie faktyczne zakończenie prac i ich pisemne zgłoszenie.

3. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie w ustalonym w umowie czasie, licząc od upływu umownego okresu gwarancyjnego i rękojmi,

4. Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru.

Dotyczy wszystkich rodzajów robót.

Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo:

- nakazać usunięcie stwierdzonych wad, przerywając jednocześnie czynności odbioru 
i wyznaczając nowy termin na dokonanie czynności odbioru robót - jeżeli stwierdzone wady mogą być usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony przez Zamawiającego odpowiedni protokół.

- odstąpić od umowy lub nakazać ponowne wykonanie przedmiotu umowy ( lub jego części) 
w określonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogą zostać usunięte. 
Z czynności tych zostanie sporządzony przez Zamawiającego odpowiedni protokół.

Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego części), Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru celem dokonania ponownego odbioru robót. Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy.

Warszawa,     02   lipiec   2015,       Opracował:       mgr inż. Ryszard  Fedorko

-   23  -

X.  ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

W związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne na WYKONANIE  ZADANIA  ;   wymiany  4- ch  dźwigów  osobowych elektrycznych  w  budynku  Muzeum  Narodowego w Warszawie , załączam wypełniony formularz informacyjny dla oferowanego dźwigu  ( odrębnie  dla  każdego  z  4-ch  dźwigów  elektrycznych ).

|  | Formularz informacyjny o zespołach dźwigowych . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zespołu | Nazwa producenta | Kraj pochodzenie | Typ | Model | Posiadany atest/ certyfikat |
| Zespól napędowy |  |  |  |  | X |
| Falownik napędu |  |  |  |  | X |
| Drzwi kabinowe, |  |  |  |  |  |
| Falownik drzwi |  |  |  |  |  |
| Drzwi przystanków |  |  |  |  |  |
| Rama kabinowa |  |  |  |  |  |
| Chwytacze w ramie |  |  |  |  | X |
| Liny nośne |  |  |  |  | X |
| Zawieszenie linowe ramy i p. wagi |  |  |  |  |  |
| Panel dyspozycji |  |  |  |  |  |
| Kaseta wezwań |  |  |  |  |  |
| Tablica sterowa |  |  |  |  | X |
| Sterownik |  |  |  |  | X |
| Pudło kabiny |  |  |  |  |  |
| Kabel zwisowy |  |  |  |  |  |
| Zderzaki kabiny |  |  |  |  |  |

TABELE NALEŻY WYPEŁNIC ODDZIELNIE DLA KAZDEGO Z OFEROWANYCH DZWIGÓW.

.......................... dnia ..............................

………………………………………………

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

-  24 -                             Warszawa,  02    lipiec   2015.

# Załącznik nr  2

do części  technicznej SIWZ  na

wymianę   4-ch   dźwigów   w  budynku

Muzeum  Narodowego w Warszawie

Al.  Jerozolimskie 3.

## Dźwigi po wymianie powinny  spełniać  następujące  wymagania

funkcjonalno  -  użytkowe.

- Umożliwiać  transport  osób  niepełnosprawnych  z  dysfunkcją wzroku, słuchu 
i ruchu, w  tym  pasażerów na standardowych wózkach  inwalidzkich, powinny

posiadać  parametry wymiarowe  kabiny odpowiadające dźwigom  typu 2, tj. min.

1100 x 1400 mm  ( kabina  dla  jednego  użytkownika na wózku  inwalidzkim wraz 
z osobą  towarzyszącą  -  wózki z  napędem  ręcznym  lub  wózki z napędem elektrycznym klasy  A lub B ), zgodnie z normą PN-EN 81-70.

- Prędkość  dźwigu  powinna  wynosić  1,0 m/s.

3.   Czas  oczekiwania na przyjazd  kabiny  powinien  ulec skróceniu:  powinna  być

zapewniona  regulacja  jazdy kabiny szybkością otwarcia/ zamknięcia drzwi.

- Ruszanie i zatrzymywanie się  kabiny  dźwigu powinno  następować  łagodnie,

w  przypadku  obciążenia kabiny  zbliżonego  do dopuszczalnego, ruszanie

i zatrzymywanie się  kabiny na przystanku  nie  może  powodować sygnalizacji

przeciążenia  spowodowanej nagłym  przyśpieszeniem  lub opóźnieniem  ruchu

kabiny.

- Kabina  powinna  zabierać  pasażerów  ze  wszystkich  przystanków  jadąc w obu

kierunkach.

6.   Kabina  powinna  zatrzymywać  się   na przystankach precyzyjnie – ewentualny próg

powstały po  otwarciu  drzwi  kabinowych  nie  może  być  wyższy  niż   5  mm.

- System  sterowania  dźwigu  musi  być  odporny  na  zakłócenia  elektromagnetyczne

oraz nie emitować  takich  zakłóceń.

8.   Montaż systemu  odzysku energii, falownik i funkcji  stand-by głównych  podzespołów

elektrycznych  dźwigu  powinien  zagwarantować  oszczędność  energii  elektrycznej

min. 60 %  w  stosunku  do  aktualnego  zużycia.

- Kabina  dźwigu  powinna w  przypadku sygnału z SSP zjeżdżać  na przystanek na poziomie ewakuacyjnym  i  tam  się  zatrzymać w pozycji z otwartymi drzwiami, 
a w przypadku zaniku  napięcia – powinna dojeżdżać  do  najbliższego  przystanku 
w  celu  uwolnienia  pasażerów.

- System  dwustronnej  komunikacji  głosowej  ze  służbami  ratowniczymi  powinien

spełniać  wymagania  normy  PN-EN 81.28.

11. System  zdalnego  monitoringu  technicznego  powinien  posiadać   następujące

funkcje:

-  25   -

dalszy  ciąg  wymagań technicznych

do  4-ch  dźwigów.

  - zdalna  diagnostyka  dźwigu  bezpośrednio z  siedziby  firmy serwisowej,

  - kontrolowanie   dokładności   zatrzymywania   kabiny  na  przystankach,

poprawności  działania  drzwi,  stanu  oświetlenia,   stanu  zasilania  i

zaistniałych  awarii,

  - automatyczne  informowanie  o  usterkach  najważniejszych podzespołów

dźwigowych   poprzez  oprogramowanie  komputerowe  zainstalowane  w

siedzibie  firmy  serwisowej z  rozpoznaniem rodzaju  usterki  i  jej lokalizacji,

  - resetowanie  dźwigu  bezpośrednio  z  siedziby  firmy  serwisowej,

  - korekcja  parametrów  pracy  dźwigu  z  poziomu  siedziby  firmy  serwisowej,

umożliwiająca  w  szczególności  zablokowanie  lub  odblokowanie  piętra,

  - bieżący,  całodobowy  podgląd  dźwigu w siedzibie  firmy  serwisowej

i automatyczne  nawiązanie  kontaktu  z  dźwigiem  w  celu  pobrania informacji

ze  sterownika  dźwigu,

  - akumulatorowe  awaryjne  zasilanie  elektryczne  i automatyczne  powiadomienie

służb  serwisowych  w  chwili,  gdy  stopień  naładowania   akumulatora jest

mniejszy  niż   pojemność   konieczna  do  zapewnienia  działania  systemu  przez

jedną   godzinę,

  - wydruk  comiesięcznych  raportów  z  systemu  w  języku  polskim,  obejmujących

błędy, awarie, statystykę  pracy  dźwigu,  informacje  o  ilości  i czasie

konserwacji   prowadzonej  przez  firmę  serwisową.

- Kabina  dźwigu  powinna  posiadać  oświetlenie  awaryjne  z  czasem  podtrzymania

około  2  godzin.

- Kabina  powinna  posiadać  załączany  automatycznie  wentylator zapewniający

dostateczną    wymianę   powietrza.

- Oświetlenie  energooszczędne  kabiny  dźwigu  powinno  wyłączać  się  po upływie

0,5   godziny   od  czasu  ostatniej   jazdy  kabiny,  a  po  wyłączeniu  powinno  być

załączane  w  momencie  otwarcia  drzwi  kabiny.

15. Przyciski   w  panelu   sterującym  powinny  podświetlać  się po  zadaniu  dyspozycji

i  powinny  być  oznaczone  alfabetem  Braillea.

- W  panelu  sterującym  w kabinie  powinna  być  zainstalowana  stacyjka  kluczykowa

uniemożliwiająca   blokadę  otwarcia  drzwi.

- Od  podrozdzielni do  zespołu  napędowego  winna  być  zastosowana  linia  zasilająca

5 – o  przewodowa.

Ogólne  własności  funkcyjno – użytkowe  dźwigów  nie  ulegają  zmianie.

Dźwigi  będą  obsługiwać  -  jak  dotychczas  -  ruch  osobowy  w  budynku  pomiędzy

istniejącymi  kondygnacjami  oraz  sporadycznie  będą  służyć  do  przewozu  towarów

i  wyposażenia  obiektu.

Warszawa,   02  lipiec   2015.

Opracował:

mgr inż. Ryszard  Fedorko.

XI.  RYSUNKI  I  TABELE  OPISOWE

Warszawa,     lipiec  2015.

Opis   do rysunku nr.01.

Parametry  techniczno – eksploatacyjnych dźwigu  osobowego  po  wymianie.

Dźwig nr. 1  przy  RYZALICIE.

| 1. Rodzaj dźwigu | elektryczny osobowy | bez maszynowni |
| --- | --- | --- |
| 2. Wymagany udźwig | około 625 kg( 8 osób ) w zależności od powierzchni kabiny |  |
| 3. Prędkość nominalna | 1,0 m/s |  |
| 4. Wysokość podnoszenia | Hp = 17,86 m |  |
| 5. Ilość przystanków | t = 5 |  |
| 6. Kabina metalowa – blacha nierdz. „len,, | wymiary wg. wytycznych projektanta |  |
| 7. Maszynownia | brak |  |
| 8. Rodzaj sterowania | mikroprocesorowe |  |
| 9. Rodzaj drzwi przystankowych | centralne,a w przypadku braku możliwości – teleskopowe Sd=900mm z blachy nierdzewnej. | Wszystkie kondygnacje drzwi szybowe o odporności ogniowej E120 |
| 10. Drzwi kabinowe | jak w pozycji 9 |  |
| 11. Chwytacze | dwustronnego działania |  |
| 12.Zespół napędowy | bezreduktorowy | linowy lub pasowy |
| 13. Rodzaj szybu | murowany 1620 x 1500 mm |  |
| 14. Wysokość szybu | H sz = 22,60 m |  |
| 15. Wysokość nadszybia | Hn = 3500 mm |  |
| 16. Głębokość podszybia | Gp = 1240 mm |  |
| 17. Rodzaj obsługi | samoobsługowy |  |
| 18. Zasilanie | 400 V,50 Hz, przewód 5-o żyłowy |  |
| 19. Zbiorczość | góra - dół |  |
| 20. Kabina | nieprzelotowa |  |
| 21. Wykonanie dźwigu wg. normy | PN-EN 81.1 |  |
| 22. System łączności | wg. PN-EN 81.28 |  |
| 23. Funkcja jazdy priorytetowej, zjazd ppoż. (sterowanie z systemu sygnalizacji SSP zjazdem windy na poziom ewakuacyjny i pozostawienie otwartych drzwi) i w przypadku zaniku napięcia, |  |  |
| 24. Kamera w kabinie, | Kamera megapikselowa 2Mpx, zgodność ze standardem ONVIF, czułość 0,1lux; 0 lux (IR LED ON), obiektyw 2,8 mm, zasilanie 12V DC lub POE 48V (802.3af) wandaloodporna |  |
| 25. Kontrola dostępu, |  |  |

Warszawa, 02 lipiec 2015.

Opis    do rysunku nr. 02.

Parametry  techniczno – eksploatacyjne  dźwigu  osobowego  po  wymianie.

Dźwig  nr.2   elektryczny  w  skrzydle  administracyjnym

( wg. wymogów  normy  PN-EN 81.70  )

Dźwig nr. 2

| 1. Rodzaj dźwigu | elektryczny osobowy | Bez maszynowni |
| --- | --- | --- |
| 2. Wymagany udźwig | około 1125kg( 15 osób ) w zależności od powierzchni kabiny |  |
| 3. Prędkość nominalna | 1,0 m/s |  |
| 4. Wysokość podnoszenia | Hp = 11,35 m |  |
| 5. Ilość przystanków | t = 4 |  |
| 6. Kabina metalowa – blacha nierdz. ,,len,, | wymiary wg. wytycznych projektanta | wymiary kabiny uzależnione od istniejących gabarytów szybu |
| 7. Maszynownia | brak |  |
| 8. Rodzaj sterowania | mikroprocesorowe |  |
| 9. Rodzaj drzwi przystankowych | centralne, a w przypadku braku możliwości – teleskopowe Sd=800mm z blachy nierdzewnej. | Wszystkie kondygnacje drzwi szybowe o odpor. ogniowej - standard E120. |
| 10. Drzwi kabinowe | jak w pozycji 9 |  |
| 11. Chwytacze | dwustronnego działania |  |
| 12.Zespół napędowy | bezreduktorowy | linowy lub pasowy |
| 13. Rodzaj szybu | murowany 1820x 2460 mm |  |
| 14. Wysokość szybu | H sz = 15,76 m |  |
| 15. Wysokość nadszybia | Hn = 3500 mm |  |
| 16. Głębokość podszybia | Gp = 1240 mm |  |
| 17. Rodzaj obsługi | samoobsługowy |  |
| 18. Zasilanie | 400 V,50 Hz, przewód 5-o żyłowy |  |
| 19. Zbiorczość | góra - dół |  |
| 20. Kabina | nieprzelotowa |  |
| 21. Wykonanie dźwigu wg. normy | PN-EN 81.1 | PN-EN 81.1 |
| 22. System łączności | wg. PN-EN 81.28 | wg. PN-EN 81.28 |
| 23. Funkcja jazdy priorytetowej, zjazd ppoż. (sterowanie z systemu sygnalizacji SSP zjazdem windy na poziom ewakuacyjny i pozostawienie otwartych drzwi) i w przypadku zaniku napięcia, |  |  |
| 24. Kamera w kabinie | Kamera megapikselowa 2Mpx, zgodność ze standardem ONVIF, czułość 0,1lux; 0 lux (IR LED ON), obiektyw 2,8 mm, zasilanie 12V DC lub POE 48V (802.3af) wandaloodporna |  |

Warszawa,  02  lipiec 2015.

Opis do rys.  nr.03.

Parametry  techniczno – eksploatacyjne dźwigu  osobowego   po  wymianie.

Dźwig nr. 3  przy Galerii Sztuki Starożytnej.

| 1. Rodzaj dźwigu | elektryczny osobowy | Bez maszynowni |
| --- | --- | --- |
| 2. Wymagany udźwig | około. 1000kg ( 13 osób ) w zależności od powierzchni kabiny |  |
| 3. Prędkość nominalna | 1,00 m/s |  |
| 4. Wysokość podnoszenia | Hp = 13,44 m |  |
| 5. Ilość przystanków | t = 5 |  |
| 6. Kabina metalowa – blacha nierdzewna .,,len,, - przelotowa o trzech dojściach do kabiny, | wymiary wg. wytycznych projektanta | wymiary kabiny uzależnione od istniejących gabarytów szybu |
| 7. Maszynownia | brak |  |
| 8. Rodzaj sterowania | mikroprocesorowe |  |
| 9. Rodzaj drzwi przystankowych | centralne, a w przypadku braku możliwości – teleskopowe ( automatyczne ) Sd=900 mm z blachy nierdzewnej. | Drzwi szybowe –standard E 120. |
| 10. Drzwi kabinowe | jak w pozycji 9 |  |
| 11. Chwytacze | dwustronnego działania |  |
| 12.Zespół napędowy | bezreduktorowy | linowy lub pasowy |
| 13. Rodzaj szybu | 2140 x 2120 mm |  |
| 14. Wysokość szybu | H sz = 19, 000 m |  |
| 15. Wysokość nadszybia | Hn = 4 300 mm |  |
| 16. Głębokość podszybia | Gp = 1260 mm |  |
| 17. Rodzaj obsługi | samoobsługowy |  |
| 18. Zasilanie | 400 V,50 Hz, przewód 5-o żyłowy |  |
| 19. Zbiorczość | góra - dół |  |
| 20. Kabina | nieprzelotowa |  |
| 21. Wykonanie dźwigu wg. normy | PN-EN 81.1 |  |
| 22. System łączności | wg. PN-EN 81.28 |  |
| 23. Funkcja jazdy priorytetowej, zjazd ppoż. (sterowanie z systemu sygnalizacji SSP zjazdem windy na poziom ewakuacyjny i pozostawienie otwartych drzwi) i w przypadku zaniku napięcia, |  |  |
| 24. Kamera w kabinie, kontrola dostępu | Kamera megapikselowa 2Mpx, zgodność ze standardem ONVIF, czułość 0,1lux; 0 lux (IR LED ON), obiektyw 2,8 mm, zasilanie 12V DC lub POE 48V (802.3af) wandaloodporna |  |
| 25. Kontrola dostępu |  |  |

Warszawa, 02   lipiec 2015.

Opis do rys.  nr. 04,05.

Parametry  techniczno – eksploatacyjne dźwigu  osobowego   po  wymianie.

Dźwig nr. 4 elektryczny bez maszynowni przy Galerii FARAS

| 1. Rodzaj dźwigu | elektryczny osobowy | Bez maszynowni |
| --- | --- | --- |
| 2. Wymagany udźwig | około 1500kg w zależności od powierzchni kabiny |  |
| 3. Prędkość nominalna | 1,0 m/s |  |
| 4. Wysokość podnoszenia | Hp = 13,815 m |  |
| 5. Ilość przystanków | t = 4 |  |
| 6. Kabina metalowa – blacha nierdz. ,,len,, | wymiary wg. wytycznych projektanta |  |
| 7. Maszynownia | brak |  |
| 8. Rodzaj sterowania | mikroprocesorowe |  |
| 9. Rodzaj drzwi przystankowych | centralne, a w przypadku braku możliwości – teleskopowe Sd=1200mm z blachy nierdzewnej. | Drzwi szybowe Mag. Malarstwa o odporności ogniowej EI 60, pozostałe drzwi szybowe – standard E 120. |
| 10. Drzwi kabinowe | jak w pozycji 9 |  |
| 11. Chwytacze | dwustronnego działania |  |
| 12.Zespół napędowy | bezreduktorowy | linowy lub pasowy |
| 13. Rodzaj szybu | 2780 x 2140mm |  |
| 14. Wysokość szybu | H sz = 19,075 m |  |
| 15. Wysokość nadszybia | Hn = 4000mm |  |
| 16. Głębokość podszybia | Gp = 1260 mm |  |
| 17. Rodzaj obsługi | samoobsługowy |  |
| 18. Zasilanie | 400 V,50 Hz, przewód 5-o żyłowy |  |
| 19. Zbiorczość | góra - dół |  |
| 20. Kabina | przelotowa |  |
| 21. Wykonanie dźwigu wg. normy | PN-EN 81.1 |  |
| 22. System łączności | wg. PN-EN 81.28 |  |
| 23. Funkcja jazdy priorytetowej, zjazd ppoż. (sterowanie z systemu sygnalizacji SSP zjazdem windy na poziom ewakuacyjny i pozostawienie otwartych drzwi) i w przypadku zaniku napięcia, |  |  |
| 24. Kamera w kabinie | Kamera megapikselowa 2Mpx, zgodność ze standardem ONVIF, czułość 0,1lux; 0 lux (IR LED ON), obiektyw 2,8 mm, zasilanie 12V DC lub POE 48V (802.3af) wandaloodporna |  |
| 25. Kontrola dostępu. |  |  |

-  1   -

Druki  dla dźwigów w Muzeum Narodowym w Warszawie..

Załącznik nr. 3.                                                        Warszawa,         lipiec     2014.

( do wypełnienia odrębnie dla każdego z 4-ch dźwigów ).

KALKULACJA CENOWA OFERTY

na  wymianę    dźwigu     osobowego

Q = ………..  kg,  t = ……., nr zakładowy ………………….. .

zainstalowanego   w   budynku   Muzeum  Narodowego

w  Warszawie  Al. Jerozolimskie 3.

Założenia:

Dźwig  po  wykonanej  wymianie będzie    całkowicie  zgodny  z  obowiązującymi

przepisami. Zastosowane  urządzenia  i  zespoły   będą  posiadać  wymagane  certyfikaty

i  atesty.

Główne    składniki  kosztów.

- materiały  i  urządzenia,

- robocizna  bezpośrednia  ( demontaż  i  montaż  urządzeń ),

- prace  towarzyszące  budowlano – elektryczne,

- prace   projektowe,

- zaopatrzenie  i  transport,

Wskaźniki   kosztorysowe /:

-   stawka   roboczogodziny             -   .....................  zł,

-   wskaźnik  kosztów  pośrednich   -   ..................... %,

-   stopa  zysku                                 -   ..................... %,

-   stawka  kosztorysowa                  -   .....................  zł,

-   koszty  zakupu  i  transportu  materiałów  - .......... %  od M.

Koszty  robocizny :

-   przygotowanie  placu  budowy     -   ilość r/g.................    r/g     -    .....................     zł,

-   demontaż   starych   urządzeń       -                ..............     r/g           ....................     zł,

-   montaż     nowych urządzeń         -                ................     r/g           .....................    zł,

-   regulacje,  próby  i  badania          -               ..................    r/g          .....................     zł,

Koszty  robocizny  razem                         -   ..........................  zł.

Specyfikacje   materiałowo  -  kosztowe:

Nazwa  materiału  urządzenia             Jednostka  miary    Ilość               Wartość – zł.

1.  Zespół  napędowy                                               szt.                 1

2.  Posadowienie pod zespół  napędowy                 szt.                 1

3.  Koła ( rolki ) wraz z podporami i łożyskami         kpl.                 1

-  2  -

4.  Liny  nośne  lub pasy                                   	kpl.   	   	1

5.  Zawieszenie   kabiny                                    	szt.      	1

6.  Zawieszenie  przeciwwagi                              	szt.      	1

7.  Ogranicznik  prędkości z obciążką  i  linką      	kpl.     	      	1

8.  Zderzaki  w  podszybiu                                    	kpl.     	    	1

9.  Drzwi  szybowe  o odporności ogniowej

wg. opisu technicznego

( EI 60,  E 120 )                   		       	szt.           	……..

10.Kabina  z  wyposażeniem                                 	kpl.         	1

11. Drzwi  kabinowe / stal nierdzewna /             	szt.          	……..

12. Rama  kabiny z chwytaczami, suwakami

i  czujnikiem  obciążenia                               	szt.           	1

13. Rama  przeciwwagi                                       	szt.          	1

14. Obciążki  przeciwwagi                                   	kpl.        	1

15. Prowadnice   kabiny                                      	kpl.              	1

16. Prowadnice  przeciwwagi                              	kpl.              	1

17. Wsporniki, uchwyty, kołki           ,                  	kpl.              	1

18. Aparatura  sterowa z rozdzielnicą

na  kabinie i przy szybie, łączniki  końcowe

i  krańcowe, odwzorowanie  kabiny w szybie   	kpl.       	1

19. Falownik  napędu                                            	kpl.       	1

20. Instalacja  prefabrykowana  w  szybie             	kpl.       	1

21. Korytka  i  osprzęt  mocujący                        	kpl.       	1

22. Kable  zwisowe z  osprzętem                        	kpl.       	1

23. Kasety  wezwań                                             	szt.         	.……

24. Panel  dyspozycji                                          	szt.         	1

25. Piętrowskazywacz  zewnętrzny                  	szt.          	 ……

26. Gong   wielotonowy                                    	szt,           	1

27. Kurtyna  świetlna                                         	szt.          	 ……

28. Zjazd   awaryjny                                          	szt.           	1

29. Interkom                                                      	szt.           	1

30. Kamera  w kabinie dźwigu        			szt.           	1

Koszty   materiałów      razem                          -      ..............................  zł

Koszty  transportu  i  zaopatrzenia   ( % )               -       ..............................

Razem  koszty   materiałowe                                -         ..............................   zł

-    3  -

Prace   budowlane

- Uzupełnienie  tynków w szybie i malowanie

szybu  od  strony  wewnętrznej                          	kpl.    	    1

2.   Malowanie  przy ościeżnicach drzwi szybowych 	kpl.     	    1

3.   Likwidacja  starych  zderzaków w podszybiu      	kpl.    	    1

4.   Demontaż  drzwi  szybowych                              	szt.    	     ……..

- Obrobienie  wraz z wykuciem otworów

pod  drzwi  szybowe                                            	szt.     	     ……..

6.   Wywóz   gruzu                                                     	szt.     	     1

Razem    prace  budowlane                                                       ..............................  zł

Prace     elektroinstalacyjne.

1.  Wymiana  instalacji oświetlenia  szybu                     	kpl.  	    1

2.  Wykonanie  pomiarów  instalacji  elektrycznej          	szt.   	    1

3.  Montaż kamer w kabinie, plus instalacja                    	szt.     	    1

Razem  prace  elektroinstalacyjne                                         -           ...................   zł.

Prace     warsztatowo - montażowe

- Wykonanie w warunkach warsztatowych wraz  z  montażem

na przystankach  portali ze stali nierdzewnej z wbudowaiem

szt.      	 ……..

1. Wykonanie  i  montaż  progów ze  stali  nierdzewnej     			szt.       	 …….

Razem  prace   warsztatowe                                                           ........................... zł

Prace     projektowe.

1.  Wykonanie  dokumentacji   projektowej                    	szt.    	    1

2.  Wykonanie  dokumentacji  odbiorczej

i  uzgodnienie  w  warszawskim  Oddziale  UDT         	szt.          1

Razem     prace  projektowe                                                   -           ........................  zł.

Prace   regulacyjne  i  odbiorcze.

1.  Wykonanie  prac  regulacyjnych  i  prób

po  montażu                                                                  	  szt.   	  1

2.  Przygotowanie  dźwigu  do  badań  w  UDT                	  szt.  	  1

3.  Badanie  dźwigu  przez  UDT   przy  udziale

brygady  montażowej                                                    	  szt.      1

Koszt  prac  regulacyjnych i odbiorczych                          -            ........................  zł.

-  4  -

Koszt    wymiany    jednego    dźwigu   netto    razem                   -   ...........................zł.

## Podatek   VAT                            /  23 %  /                                      -             ..........................

__________________________________________________________________________-

Koszt   wymiany   jednego dźwigu  brutto               -     ......................... zł

Słownie: ..........................................................................................złotych  brutto.

Warszawa,                                  2015 r.

Wykonawca :

………………………………………………