Znak sprawy 8/2015

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Wymiana 4 dźwigów (wind) w Budynku Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie.

Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje o zapytaniach do SIWZ, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego.

Pytanie:

Zamawiający opisuje swoje wymaganie:
WLZ - ty zasilające poszczególne tablice TD muszą być dobrane z uwzględnieniem wymogów określonych w normie PN-EN 50200:2006. Kable zasilające urządzenia wentylacji pożarowej w układzie napowietrzania szybu windowego, centrali SSP, oświetlenia ewakuacyjnego itp. powinny zapewnić ciągłość dostawy energii w czasie pożaru, przez co najmniej 60 minut wraz z ich zamocowaniem.

Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie są cytowane prace. Po stronie firmy dźwigowej czy Wykonawcy instalującego system oddymiania szybów dźwigowych?

Odpowiedź:

Dotyczy  to  doboru  linii  zasilającej  na  odcinku  od  podrozdzielni  do  zespołu  
napędowego  w  nadszybiu.  Leży  to  po  stronie  firmy  dźwigowej, w zakresie  doboru  kabla zasilającego (  czerwonego  )  o  odporności  ogniowej,  zapewniającego  w  przypadku   pożaru dostawę  energii  przez  60  minut.

Dobór  kabla  na  tym  odcinku  leży  po  stronie  firmy  dźwigowej.

Pytanie:

Zamawiający opisuje swoje wymagania w p. 5.5 ,,Wytyczne w zakresie oddymiania szybów windowych”
Zamawiający wymaga podłączenia do tzw. ,,systemu oddymiania”

Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie jest wykonanie systemu oddymiania szybów dźwigowych.

Odpowiedź:
Wykonanie  instalacji  oddymiania  szybów  leży  w  gestii  inwestora  i  nie  obciąża  
firmy dźwigowej.    Firma  dźwigowa  podłącza  się  tylko  do  systemu  oddymiania.

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zainstalowania dźwigów z maszynownią umieszczona w istniejącym pomieszczeniu dla Dźwigu nr 2 oraz Dźwigu nr 1.
Odpowiedź:
 Wszystkie  cztery   nowe  dźwigi  osobowe  winny  być  wykonane  w  konstrukcji  bez  pomieszczenia  maszynowni.  Zespoły  napędowe  winny  być  zainstalowane  w  nadszybiach.

