Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Wykonanie instalacji mechanicznego oddymiania holu głównego z dwiema nawami bocznymi oraz grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych w budynku Muzeum Narodowego w Warszawie.


Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuje o zapytaniach do SIWZ, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego.

Pytanie:
Proszę o przedstawienie/udostępnienie parametrów wentylatorów oddymiających. Ponieważ na rynku istnieją równoważne i tańsze urządzenia konkurencyjnych firm.

Odpowiedź:

Na stronie 11 opisu technicznego są wyspecyfikowane poszczególne wentylatory z ich parametrami:

1. WOD1 – BVD500-30-4, V=14500m3/h, dp=284Pa, F400, P=4kW, 400V/50Hz, I=9A 

2. WOD2 – BVD500-30-4, V=14500m3/h, dp=284Pa, F400, P=4kW, 400V/50Hz, I=9A 

3. WOD3 – BVD500-30-4, V=14500m3/h, dp=284Pa, F400, P=4kW, 400V/50Hz, I=9A 

4. WOD4 – BVD500-30-4, V=14500m3/h, dp=284Pa, F400, P=4kW, 400V/50Hz, I=9A 

5. WOD5 – BVD500-30-4, V=14500m3/h, dp=284Pa, F400, P=4kW, 400V/50Hz, I=9A 

6. WOD6 – BVD500-30-4, V=14500m3/h, dp=284Pa, F400, P=4kW, 400V/50Hz, I=9A 

7. WOD7 – BVD630-25-4, V=25000m3/h, dp=420Pa, F400, P=9,2kW, 400V/50Hz, I=20A 

8. WOD8 – BVD630-25-4, V=25000m3/h, dp=370Pa, F400, P=9,2kW, 400V/50Hz, I=20A 

