1. Urządzenia klimatyzacyjne

2x klimatyzator kasetonowy typu SPLIT

Wymagane parametry urządzeń:

- Nominalna moc chłodnicza: minimum 7,0 kW

- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej na wysokim biegu : 32 dB

- Wbudowana pompka skroplin

- Możliwość pracy w trybie grzania od temp. zewnętrznej -20 C

- Waga jednostki wewnętrznej wraz z panelem: maksymalnie 25 kg

- Minimalny współczynnik sezonowej efektywności energetycznej w trybie chłodzenia (SEER): 6,3

- Minimalny współczynnik sezonowej efektywności energetycznej w trybie grzania (SCOP): 4,0

- Certyfikat EUROVENT

System MULTI-SPLIT: 1x jednostka zewnętrzna, 2 x jednostka wewnętrzna kasetonowa

Wymagane parametry urządzeń:

Jednostka zewnętrzna MULTI-SPLIT:

- Wydajność chłodnicza: minimum 8,00 kW

- Minimalny współczynnik sezonowej efektywności energetycznej w trybie chłodzenia (SEER): 6,0

- Minimalny współczynnik sezonowej efektywności energetycznej w trybie grzania (SCOP): 4,0

- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia: 48 dB

- Możliwość pracy w trybie grzania od temp. zewnętrznej -15 C

- Waga: maksymalnie 74 kg

- Certyfikat EUROVENT

Jednostka wewnętrzna kasetonowa 1:

- Nominalna wydajność chłodnicza: minimum 3,5 kW

- Nominalna wydajność grzewcza: minimum 4,0 kW

- Waga jednostki wraz z panelem: maksymalnie 19 kg

- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej na niskim biegu w trybie chłodzenia: 28 dB

- Wbudowana pompka skroplin

Jednostka wewnętrzna kasetonowa 2:

- Nominalna wydajność chłodnicza: minimum 4,5kW

- Nominalna wydajność grzewcza: minimum 5,0 kW

- Waga jednostki wraz z panelem: maksymalnie 19 kg

- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej na niskim biegu w trybie chłodzenia: 28 dB

- Wbudowana pompka skroplin

2. Centrala wentylacyjna:

- Centrala podwieszana wyposażona w silnik EC oraz kompletną automatykę umożliwiającą płynną regulację wydajności

- Wydajność nawiewu i wywiewu powietrza: do 800 m3/h

- Spręż dyspozycyjny: minimum 300 Pa

- Nagrzewnica wstępna elektryczna o mocy 2,7 kW + nagrzewnica wtórna 3 kW

- Przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła o sprawności min. 80%

- Klasa efektywności energetycznej: minimum A

- Maksymalny pobór mocy przez wentylatory: 0,35 kW

- Masa: Maksymalnie 80 kg

- Zasilanie: 230 V AC

- Silnik EC

- Wysokość: Maksymalnie 430 mm

3. Kurtyny powietrzne

Kurtyna powietrzna 1:

- szerokość 1,0 m

- maksymalny wydatek powietrza: 1850 m3/h

- moc grzałek elektrycznych: 2 + 4 kW

- masa urządzenia: nie więcej niż 28 kg

- zasilanie trójfazowe ~400/3/50

- wysokość 210 mm

Kurtyna powietrzna 2:

- szerokość 2,0 m

- maksymalny wydatek powietrza: 4500 m3/h

- moc grzałek elektrycznych: 6 + 9 kW

- masa urządzenia: nie więcej niż 56 kg

- zasilanie trójfazowe ~400/3/50

- wysokość 210 mm

4. Wentylator wyciągowy

- wentylator wyciągowy kanałowy na kanał o średnicy 100 mm

- wydajność maksymalna 180 m3/h

- maksymalny pobór mocy 30 W

- prędkość obrotowa na wysokim biegu: 2400 obr/min

5. Grzejniki elektryczne

- 2 x grzejnik elektryczny o mocy grzewczej 2.5 kW z wtyczką, elektronicznym termostatem z mikroprocesorem i płynną regulacją temperatury w zakresie 7-28 C, obudowa ze stali wysokogatunkowej, kolor biały, możliwość blokady ustawień termostatu

- 2 x grzejnik elektryczny o mocy grzewczej 1,5 kW z wtyczką, elektronicznym termostatem z mikroprocesorem i płynną regulacją temperatury w zakresie 7-28 C, obudowa ze stali wysokogatunkowej, kolor biały, możliwość blokady ustawień termostatu

- 1 x grzejnik elektryczny o mocy grzewczej 1,0 kW z wtyczką, elektronicznym termostatem z mikroprocesorem i płynną regulacją temperatury w zakresie 7-28 C, obudowa ze stali wysokogatunkowej, kolor biały, możliwość blokady ustawień termostatu

- 1 x grzejnik łazienkowy biały o mocy grzewczej 0,6 kW z wtyczką, termostatem, wykonany z wyselekcjonowanej stali precyzyjnej, pokryty trójwarstwową powłoką lakierniczą

6. Podgrzewacz elektryczny c.w.u.

2 x elektryczny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej

- pojemność: 6 litrów

- moc grzałki elektrycznej: 1,5 kW

- maksymalne ciśnienie robocze: 8 bar

- masa: do 6 kg