SYSTEM MONITOROWANIA KLIMATU

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie systemu monitorowania klimatu 
w dwóch budynkach Muzeum Plakatu w Wilanowie – Galeria Stała oraz nowy magazyn (tzw. Wozownia) poprzez rozbudowę istniejącego systemu monitorowania

1. Prace programistyczne.

Rozbudowa istniejącego skryptu/aplikacji (iQVISION niagara 4) zarządzającej parametrami klimatu dostarczonymi przez urządzenia monitoringu klimatu (rejestratory klimatu). Przetwarzane parametry zwizualizowane są w prostej formie graficznej pozwalającej zlokalizować dany punkt pomiarowy w przestrzeni Muzeum Plakatu. Przestrzenie objęte wizualizacją wraz z charakterystyką punktów pomiarowych przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Określenie przestrzeni | Liczba punktów pomiarowych do zdefiniowania | Dodatkowe rejestratory ruchome |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galeria stała | 9 | 6 |
| 2. | Hol wejściowy | 1 | - |
| 3. | Wozownia | 2 | 2 |

Rzuty architektoniczne wymienionych przestrzeni przedstawiają załączone do niniejszego postępowania rysunki. Na rysunkach zaznaczone zostało rozmieszczenie rejestratorów (koła i kwadraty).

2. Urządzenia.

W ramach zamówienia należy przewidzieć dostawę i montaż dodatkowych urządzeń niezbędnych do budowy systemu monitoringu tj. przede wszystkim rejestratorów klimatu, wszelkiego rodzaju sterowników i stacji bazowych pozwalających skomunikować oprogramowanie zarządcze (znajdujące się na komputerze) z rejestratorami klimatu.

3. Wymagania i funkcjonalność - software.

Aplikacja/skrypt będący przedmiotem zamówienia musi stanowić rozszerzenie posiadanej przez Zamawiającego aplikacji/skryptu, której funkcjonalność przedstawiona została poniżej:

- dostęp do wizualizacji i wszystkich funkcji systemu realizowany zdalnie, na dowolnym komputerze w sieci MNW, poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowaną aplikację. Odpowiedni adres IP przyznawany przez MNW.

- pamięć dla rejestrowanych danych pomiarowych: minimum 12 miesięcy,

- system alarmowy na adres mailowy, z możliwością wyłączenia; system alarmowy informuje 
o przekroczeniach zadanych parametrów, o kończącej się baterii w rejestratorze, o utracie łączności z czujnikiem, o braku zmiany parametrów klimatu (przez możliwy do zdefiniowania okres czasu)  przesyłanych przez dany rejestrator – potencjalna awaria rejestratora; umożliwia dodawanie i usuwanie adresów e-mail do bazy alarmowej przez Użytkownika; współpracuje 
z systemem poczty elektronicznej MNW (smtp/imap w wariancie z autoryzacją i szyfrowaniem oraz bez);

- system alarmowy z wykorzystaniem protokołu SNMP v2 lub 3;

- wizualizacja posiada rozbudowane narzędzie generowania raportów. Raporty mają formę wykresów (temperatura i wilgotność względna na jednym wykresie) oraz osobnej tabeli wartości parametrów z datą i godziną ich zmierzenia; użytkownik ma możliwość wybierania czujników z których będzie generować raporty, zakresów dat, z których chce otrzymać raport; narzędzie pozwala generować raporty łączone z kilku czujników (na jednym wykresie dane 
z kilku czujników) oraz raporty rozdzielne (każdy czujnik jest prezentowany na osobnym wykresie), raporty generowane w formacie .pdf;

- system pozwala na generowanie danych w formacie umożliwiającym zaimportowanie 
do programu Excel;

- wizualizacja uwzględnia dwa typy użytkowników:

- jeden to użytkownik „zaawansowany”, mający uprawnienia do definiowania wartości dopuszczalnych zakresów parametrów, po przekroczeniu których wysyłany jest alarm na pocztę elektroniczną, pobierania gromadzonych danych w formatach umożliwiających ich zaimportowanie do programu Excel;

- użytkownik „zwykły”, mający uprawnienia tylko do podglądu aktualnych danych oraz do generowania raportów z wybranych przez siebie czujników w formacie .pdf;

- wizualizacja jest wyposażona w moduł dodawania czujników przez użytkownika;

- możliwość zmiany położenia czujników w oknie wizualizacji/przeglądarki – drag & drop lub 
z poziomu komputera przemysłowego;

- możliwość zmiany przypisanej nazwy rejestratora/dodawanie notatek w oknie przeglądarki;

- możliwość zmiany interwału zapisu danych o temperaturze i wilgotności względnej;

- możliwość ustawienia automatycznego generowania raportów, zgodnie z podanymi wyżej parametrami, gdzie możliwy jest wybór ustawienia z których czujników i za jaki okres, dane raporty będą się generować automatycznie;

- funkcja: kopia bezpieczeństwa – na wypadek wystąpienia problemów w działaniu systemu możliwość utworzenia kopii jego ustawień (systemu), którą można załadować/wgrać jako ustawienia bieżące;

- funkcja filtrowania wyświetlanych na wizualizacji rejestratorów, np. stałe, ruchome;

- moduł sterowania ogrzewaniem:

4. Wymagania i funkcjonalność – software – nowe elementy.

- przeprojektowanie strony startowej istniejącej wizualizacji, tj. dodanie/stworzenie strony startowej z nazwami budynków umożliwiającej wybór obiektu, którego parametry klimatyczne użytkownik będzie przeglądał. Wybór budynku przeniesie użytkownika do okna logowania. Po zalogowaniu pojawi się właściwe okno wizualizacji parametrów środowiskowych;

- podział uprawnień użytkowników, tj. stworzenie grup dostępowych w ramach których użytkownik będzie miał dostęp do jednego lub wszystkich budynków objętych systemem monitoringu klimatu;

- optymalizacja aspektów wizualnych istniejącej aplikacji/skryptu, tj. kolorystyczne wydzielenie objętych monitoringiem przestrzeni na poszczególnych rzutach kondygnacji budynku zarówno na podglądzie ogólnym jak i szczegółowym;

- moduł szybkiej kopii zapasowej danych pomiarowych systemu z możliwością wyboru okresu danych pomiarowych kopii oraz wczytania kopii w przypadku awarii systemu.

5. Wymagania - hardware

- dostarczone w ramach zadania rejestratory muszą umożliwiać bezproblemową współpracę z posiadaną przez zamawiającego wizualizacją

- System należy wykonać na fizycznym serwerze z możliwością obsługi z poziomu lokalnych stacji operatorskich w Muzeum;

6. Dodatkowe usługi w ramach zadania.

- roczne, bezpłatne wsparcie techniczne (należy rozumieć jako świadczenie dodatkowe którego zakres wykracza poza obowiązki Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji) W ramach wsparcia należy uwzględnić: nielimitowaną ilość porad w formie zdalnej (mailowo, telefonicznie); wizyty stacjonarne (wizyty na wezwanie) na potrzeby rozwiązania problemów 
z systemem (należy przyjąć 20 wizyt na wezwanie, które definiuje się jako jedną wizytę lub serię wizyt których celem jest rozwiązanie problemu lub wykonanie określonego zadania); miesięczne wizyty diagnostyczne mające na celu sprawdzić działanie systemu/ zaktualizować oprogramowanie komponentów systemu do najnowszej wersji.

7. Dostawa i montaż rejestratorów:

- w ramach zadania należy dostarczyć 20 sztuk rejestratorów klimatu,

- wymagania dla rejestratorów klimatu:

- dopuszcza się urządzenia przeznaczone do zastosowań wewnątrz budynków 
o minimalnej klasie ochrony IP 20 z opcją wyświetlania wartości wszystkich mierzonych parametrów powietrza (rejestratory pełniące funkcje pomiarowe);

- komunikacja pomiędzy rejestratorami musi odbywać się bezprzewodowo 
i dwukierunkowo, z wykluczeniem potrzeby korzystania z jakiejkolwiek dodatkowej infrastruktury bezprzewodowej obiektu;

- urządzenie musi zapewniać możliwość łatwej wymiany baterii bez dodatkowych narzędzi;

- wszystkie rejestratory muszą działać jednocześnie jako nadajniki oraz repeatery sygnału. Dopuszcza się możliwość wykorzystania jedynie urządzeń działających 
w sieci typu MESH, która nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych repeaterów, wzmacniaczy sygnałów czy innych urządzeń sieciowych;

- rejestratory muszą wykorzystywać standaryzowany protokół radiowy na dedykowanych częstotliwościach nie wymagających uzyskania pozwolenia radiowego od Zamawiającego dopuszczony do użytkowania w UE. System radiowy nie może wzajemnie negatywnie oddziaływać z innymi systemami wykorzystującymi komunikację radiową na terenie MNW (w szczególności WiFi w paśmie 2.4 i 5 GHz – 802.11 wszystkie iteracje, bluetooth, bluetooth LE, z-wave, zigbee)

- w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa na wysokim poziomie wszystkie komunikaty sieciowe pomiędzy urządzeniami muszą oferować szyfrowane na poziomie nie gorszym niż AES-128, a w celu zapewnienia pewności transmisji danych przetworniki muszą posiadać funkcję samonaprawiania sieci połączeń bezprzewodowych poprzez ciągłe poszukiwanie najbardziej efektywnej siatki połączeń;

- system autoryzacji urządzeń powinien zabezpieczać przed możliwością podszycia się pod już zarejestrowane urządzenie;

- instalację bezprzewodową zakończyć należy stacją bazową, która będzie jednocześnie interfejsem wspierającym komunikację po protokole MODBUS 
z urządzeniem nadrzędnym (np. sterownikiem czy oprogramowaniem nadzorczym). Podłączenie komunikacji przewodowej zapewnić należy jednocześnie jako Modbus RTU oraz Modbus TCP, a łącznie z urządzeniem dostarczyć pełną specyfikację dostępnych rejestrów Modbus;

- uruchamianie jak również serwisowanie rejestratorów umożliwiać musi nieodpłatna aplikacja dostępna dla typowych urządzeń mobilnych. Aplikacja ta musi być 
w stanie w formie graficznej przedstawić aktualną siatkę połączeń pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci bezprzewodowej (rejestratorami oraz stacją bazową), a także pozwalać na bezprzewodową aktualizację oprogramowania firmware wszystkich rejestratorów bezprzewodowych;

- urządzenia muszą posiadać możliwość przesyłania do stacji bazowej w czasie rzeczywistym informacji o pomiarach temperatury, wilgotności względnej powietrza, stanie zużycia baterii, stanie sieci bezprzewodowej (siły sygnału połączeń między urządzeniami);

- W celu ograniczenia zużycia baterii oraz optymalizacji transmisji danych przetworniki muszą być wyposażone w funkcję wysyłania informacji jedynie przy zmianie stanu pomiaru tzw. COV (change of value);

- minimalna dokładność pomiaru w typowych warunkach to ±0,5 °C (25 °C)  oraz ±3 %rH (25 °C);

- rejestratory muszą pozwalać na współistnienie innych urządzeń wykorzystujących te same częstotliwości radiowe, nie zakłócając ich pracy, czyli musi wspierać technologię FPCC (Future-Proof Coexistence Connectivity).

- nowe rejestratory muszą współpracować z posiadaną przez Zamawiającego wizualizacją.

- montaż rejestratorów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, podłoże: cegła pełna, płyty g-k, płyty OSB. Przestrzenie objęte montażem oznaczone na załączonych do postępowania rysunkach.