Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Formularz cenowy)

Przedmiotem zamówienia jest Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonanie prac polegających na jednorazowym przeglądzie oraz kwartalnej konserwacji systemu oddymiania mechanicznego i grawitacyjnego w Muzeum Narodowym w Warszawie obejmującym:

| Nazwa | Wartość netto [zł] | VAT | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres prac obejmuje: - sprawdzenie i ocenę stanu technicznego przeciwpożarowych klap odcinających w kanałach wentylacyjnych wraz z możliwością ich działania (czasowe podłączenie do zasilania) - sprawdzenie i ocenę stanu technicznego urządzeń oddymiania mechanicznego holu głównego - sprawdzenie i ocenę stanu technicznego urządzeń oddymiania grawitacyjnego 4 klatek schodowych - przekazanie protokołu z przeglądu i konserwacji systemu w zakresie określonym w pkt 3. Ad. 1. ZAKRES PRZEGLĄDU I KONSERWACJI PRZECIWPOŻAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH (jednorazowy przegląd). - Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych zwracając szczególnie uwagę na uszkodzenia mechaniczne. - Sprawdzenie poprawności wartości napięcia zasilania dla urządzeń. - Sprawdzenie okablowania wyłącznika krańcowego (jeśli jest stosowany) - Sprawdzenie czystości klapy i oczyszczenie w razie potrzeby - Sprawdzenie stanu przegród i uszczelnień, - Sprawdzenie stanu korpusu urządzeń zwracając szczególnie uwagę na uszkodzenia mechaniczne. - Sprawdzenie czy nie występują przeszkody, które mogłyby wpłynąć na prawidłową pracę urządzeń. - Potwierdzenie operacji zamknięcia bezpiecznego przeciwpożarowej klapy odcinającej, zgodnie z instrukcjami producenta. - Potwierdzenie działania klapy przy OTWIERANIU i ZAMYKANIU, stosując układ sterujący i fizyczną obserwację klapy, - Potwierdzenie działania wyłączników krańcowych OTWARTE i ZAMKNIĘTE Ad. 2. ZAKRES PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SYSTEMU ODDYMIANIA MECHANICZNEGO (jednorazowy przegląd). obejmuje następujące pozycje: - wentylator rozpędzić do prędkości znamionowej i po chwili znów wyłączyć. - według DTR producenta: - 20 minutowy bieg kontrolny, - kontrola stanu wirnika, - kontrola stanu króćców elastycznych. - kontrola ogólna stanu urządzenia pod względem widocznych zabrudzeń, szkód zewnętrznych, korozji, - oczyszczenie wentylatora z ciał obcych, - sprawdzenie stanu chłodzenia silnika (drożność), - sprawdzenie skrzynki zaciskowej i widocznych kabli, czy nie posiadają widocznych uszkodzeń, - sprawdzenie, czy amortyzatory swobodnie pracują i czy nie posiadają widocznych uszkodzeń, - sprawdzenie pobieranego przez silnik prądu, - sprawdzenie szczeliny pomiędzy wirnikiem i obudową, - kontrola drgań / pracy wentylatora. - według zużycia: wymiana łożysk silnika. RAZEM ( Wykonanie jednorazowego przeglądu Ad.1 - Ad.2) Ad. 3 ZAKRES PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SYSTEMU ODDYMIANIA MECHANICZNEGO I GRAWITACYJNEGO (kwartalna konserwacja) obejmuje następujące pozycje: - przeprowadzenie testowego uruchomienia systemu, - usunięcie natychmiastowe powstałych usterek, - sprawdzenie wszystkich urządzeń i połączeń kablowych pod względem zewnętrznych uszkodzeń i zabrudzeń, - według instrukcji producenta, w tym: - zewnętrzne oględziny / kontrola elementów systemu, - sprawdzenie działania zasilania podstawowego i rezerwowego, - sprawdzenie poprawności działania podłączonych elementów systemu, - potwierdzenie konserwacji zapisem w książce eksploatacji i oznaczenie naklejką z terminem następnego przeglądu, - inne czynności przewidziane w instrukcji producenta. RAZEM (wykonanie kompleksowego przeglądu konserwacyjnego Ad. 3 - kwartalnego): | …………..… zł …………..… zł |  |  |
| RAZEM za 12 msc. ( Ad.1 - Ad.2 ; Ad.3 ): | …………….. zł |  |  |
| RAZEM za 24 msc. ( Ad.1 - Ad.2 ; Ad.3 ): | …………….. zł |  |  |

#### Terminy realizacji zamówienia:

#### Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania usługi – po podpisaniu umowy na 24 msc.

……………………………………………………….

(Podpis Wykonawcy)